建设项目基本情况

| 项目名称 | 新疆蓝山屯河聚酯有限公司庭院天然气管道及CNG减压撬项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新疆蓝山屯河聚酯有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张淮林 |  |  | 联系人 | 王君磊 |  |
| 通讯地址 | 新疆昌吉州昌吉市北京南路81区 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18139178889 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 831100 |
| 建设地点 | 昌吉高新技术产业开发区 |  |  |  |  |  |
| 立项部门 | 昌吉高新技术产业开发区产业发展局 |  |  | 批准文号 | 昌高产发 【2018】132号 |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别及 代码 | 燃气生产和供应业D4500 |  |
| 占地面积 (㎡) | 2116 |  |  | 绿化面积 （㎡） | / |  |
| 总投资 (万元) | 300 | 环保投资 (万元) |  | 28 | 环保投资比例 | 9.33% |
| 评价经费 (万元) | / |  |  | 预期投产 日期 | 2018年12月 |  |
| 工程内容及规模 1 项目背景 天然气作为洁净能源，具有煤炭、石油无法比拟的环保优势。长期以来，燃煤能耗高、污染重，影响到城市居民生活质量和大气环境质量，为此新疆蓝山屯河聚酯有限公司投资300万元建设新疆蓝山屯河聚酯有限公司庭院天然气管道及CNG减压撬项目，这将对该区的发展起着重大推进作用，可以更好的改善当地环境促进该区经济的发展。 按照《中华人民共和国环境评价法》的规定和国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的要求，该建设项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》中的有关规定：本项目不属于“石油、天然气、成品油管线(不含城市天然气管线)200公里及以上；涉及环境敏感区”，应编制环境影响报告表。新疆蓝山屯河聚酯有限公司委托新疆绿佳源环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作。我单位在接受环评委托后，立即组织相关人员对该项目进行资料收集及现场踏勘，在此基础上按照有关技术规范及法律法规的相关规定，编制该项目环境影响报告表。 2 项目基本情况 （1）项目名称：新疆蓝山屯河聚酯有限公司庭院天然气管道及CNG减压撬项目 （2）建设单位：新疆蓝山屯河聚酯有限公司 （3）性质：新建 （4）建设地点：项目区位于昌吉高新技术产业开发区新疆蓝山屯河聚酯有限公司厂界内，中心地理坐标北纬：44°05′15.08″，东经：87°00′15.08″。 3 建设内容及建设规模 本项目新建减压撬站一座，占地面积2116m2，减压撬安装调压计量装置1套，另配套铺设天然气输气管线760m，铺设方式为地下直埋，埋深-1.6m，管径设计为DN350，管材选用碳钢无缝钢管。 本项目工程组成见表1。 表1 工程项目组成表 工程名称; 项目; 工程内容. 主体工程; 工艺区; 调压计量装置1套（3000Nm³/h） 过滤、计量、调压两路，进口压力20MPa，出口压力0.2~0.4MPa. 输气管线; 铺设天然气输气管线760m. 辅助工程; 减压撬站; 建设一座无人值守减压撬站房（包括仪控室、发电间），安装监控设备。. 依托工程; 气源; 气源来自于新捷燃气，由拖车每小时拉运一次. 环保工程; 废气处理; 减压撬站的安全放散和设备检修放散管线通过放空汇管连接至集中放散管集中放空. 噪声控制; 减振、隔声等措施. 4主要设备 本项目主要设备详见表2。 表2 主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格; 数量; 单位; 备注. 1; CNG减压撬; 流量Q=3000Nm³/h; 1; 台; 1台调压柜、4台涡轮流量计和4台过滤器. 2; 阀门表. 2.1; 高压焊接球阀; D25 Q61Y-320P PN32MPa; 1; 个; /. 2.2; 钢制球阀; Q341F-16C DN100 PN16; 2; 个; /. 2.3; 钢制球阀; Q341F-16C DN250 PN16; 1; 个; /. 3; 其他附件; /. 3.1; 警示带; 宽度300mm; 50; m; /. 3.2; 槽钢; 100x48 Q235; 20; m; /. 5 减压撬站 本站为新建CNG减压撬。20MPa的压缩天然气由拖车运至本减压站内，通过卸气柱进入CNG减压加臭撬，通过减压、加热、加臭等工艺，减压至0.2~0.4MPa低压，进入新疆蓝山屯河聚酯有限公司天然气工程锅炉房和热媒炉用气。 CNG减压加臭撬在运行过程中产生的放散气体通过放散管道集中汇总至集中放散塔进行放散，放散气体排放6米以上的大气环境。 5 燃气管网工程 5.1气源 本项目气源为新捷燃气，距拟建的减压撬站约50公里，由拖车运至本减压撬站，燃气参数为20MPa的压缩天然气，天然气用气规模为：3000Nm³/h，项目区不设储罐，天然气每小时拉运一次，后期规划接入燃气管网，不在本项目评价范围之内。 5.2设计原则 （1）管网走向 阀室改造部分 本工程管线起点接自减压撬站，终点接燃煤锅炉，管网全长760m，用地为新疆蓝山屯河聚酯有限公司厂区用地，无新增占地，铺设完成后即恢复用地现状。 具体管线走向及管位情况详见附图1。 - 管网埋深 - 燃气管道全线采取埋地敷设方式，埋深按1.6米设计。 （3）管径、管材及防腐 - CNG加压撬至燃煤锅炉进口阀门和调压柜进口阀门为中压管道（A级），压力为0.2~0.4MPa，中压采用20#无缝钢管，管道规格分别为D159×6、D219×7、D273×8，调压柜出口为中压管道（B级），设计压力0.1MPa，运行压力为15～30KPa。中压采用20#无缝钢管，管道规格分别为D273×8；架管道采用20#钢级无缝钢管，管道规格分别为D159×6；除锈等级为Sa2.5，除锈后方可进行防腐作业。埋地钢管道采用3PE防腐，架空管道除锈后刷红丹一道，黄色调和面漆两道。 5.3服务对象 主要供气服务对象为新疆蓝山屯河聚酯有限公司锅炉房和热媒炉用气。 5.4消防 天然气减压撬站属于火灾危险场所，是重点消防保护单位，设计须遵守以防为主，防消结合的方针。站内消防主要靠城市消防系统，不专门设置消防部门，仅设置火灾报警系统和一定数量的消防器材。 （1）火灾报警系统 在工艺区等可能产生泄漏的区域设置可燃气体浓度报警器，减压撬站设火灾集中报警系统，一旦有泄漏发生，在与空气形成爆炸性混合物之前，探测器（或手动报警开关）将信号传至报警器，报警器会发出声光报警，提示有天然气泄漏。 （2）消防器材 辅助用房：配置3kg手提式二氧化碳气体灭火器2 具、3kg 手提式磷酸铵盐干粉灭火器4 具。 工艺设备区：配置8kg手提式磷酸铵盐干粉灭火器2 具。 5.5防雷、防静电及接地 为防止管道和密封容器内静电积聚，工艺设备、管线等均需做防静电接地，引至就近接地装置，法兰及阀门两端（4根及以下螺栓连接）采BVR-450/750V 6mm²导线跨接。 由于装置区内各种接地不易分开，故本工程采用联合接地网，接地电阻取上述接地装置的最小接地电阻值4Ω。接地极采用50x50x5热镀锌角钢，接地线采用 -40x4热镀锌扁钢。 5.6电力系统 本工程新疆蓝山屯河聚酯有限公司循环水泵房已建配电柜有预留用电断路器，可作为电源引接点，用电负荷等级为三级,供电电压10kV，配电电压380/220V,新设备计算负荷为1.0kW。 5.7 劳动定员及工作制度 本项目为减压撬站及天然气管网建设项目，项目安装监控设备，不设置劳动定员。 6 占地类型 减压撬站位于昌吉高新技术产业开发区，减压撬站占地面积为2112m2，用地性质为建设用地。本工程管线总长760m，按管道临时占地3m2/m计算，管道施工临时占地约2280m2，用地范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、基本农田保护区等环境敏感区。 7 施工进度 本项目计划建设工期为2个月，从2018年11月开工，2018年12月完工。8 施工营地 本项目不单独设施工营地，因《新疆蓝山屯河聚酯有限公司 2×3 万吨/年 PBSA 全生物降解树脂项目》正在建设中，本工程施工营地依托该项目建设施工营地。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，占地为新疆蓝山屯河聚酯有限公司厂区用地，无新增占地，项目周围无与本项目有关的原有污染情况及环境问题。 |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况：(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等) 1、地理位置 昌吉市隶属于昌吉回族自治州，位于天山北麓，准噶尔盆地南缘，地处亚欧大陆腹地，东经86°24′～87°37′，北纬43°06′～45°20′之间。南北长约260km，东西宽约30km，总面积8215km2。东隔头屯河与乌鲁木齐市相邻，西以红沟为界与呼图壁县相邻，南以天山山地的阿斯克达板山脊为界，与新疆巴音郭楞蒙古自治州和静县相接，北和新疆塔城地区和布克赛尔县、阿勒泰地区福海县接壤。 昌吉高新技术产业开发区位于昌吉市区以西12km，北至呼克公路、南至G312国道以南1km。东距乌鲁木齐市中心49km，距离乌鲁木齐国际机场32km，距离昌吉火车站27km，西距石河子100km。 本项目厂址所在地位于昌吉州昌吉高新技术开发新疆蓝山屯河聚酯有限公司厂界内，地理坐标北纬：44°05′15.08″，东经：87°00′15.08″。 ### 项目地理位置图见图2，卫星影像图见图3。 2、地形地貌 昌吉市位于天山东西复杂构造带，北缘之次级构造——乌鲁木齐拗陷带内，西北部与呼图壁隆起衔接，南邻北天山向斜褶皱带，新构造运动仅在市区以南的低山丘陵地带较为发育，市区大部分地带构造简单，地表和中部均无断裂通过。 高新区地形总体上呈南高北低走势，地形总体比较平缓，南侧地面标高最高为572m，北侧地面标高最低为534.27m，南北高程差37.73m，坡度基本小于2%。片区自西向东有三个大的雨水冲沟（最西端冲沟为昌吉市与呼图壁县行政界线）。 项目区所在地在大的地貌上属于山前冲洪积倾斜平原，地形较为平坦，海拔高度约558m。 3、水文及水文地质 （1）水文 昌吉市辖区内通过两条河系，即头屯河和三屯河，均发源于天山北坡的冰峰雪岭，水质较好，pH值在8.3左右，属弱碱性，这两条河系年径流量共5.63亿m3，昌吉市可得年均径流量4.385亿m3，约占两条河系地表水资源的78%。 头屯河、三屯河均属于季节性积雪融化补给和冰川融水补给为主，时空分配不均，年变幅大，汛期多在7-8月，枯水期多在12-1月，两条河系汛期最大流量达61-81m3/s，枯水期流量仅为2-2.3m3/s。 上述河流距离高新区较远，本项目地处工业规划用地内，附近无地表水体。 （2）水文地质 高新区内大厚度的第四纪堆积物，为地下水的贮存、运移提供了良好的空问，其中埋藏着丰富的孔隙潜水和承压水，其地下水的形成及埋藏分布规律，受控于该区地质构造，第四纪地层、地貌、岩性及气象水文条件。高新区座落于三屯河冲洪积扇中下部，为多层结构的混合含水层。 高新区地下水埋深在23-36m之间，西南部埋深较小，东北部埋深较大，中部埋深也较大，地层深度200m以内含水层厚度大于40m，小于120m，含水层岩性以砂砾石为主，多层结构，富含潜水及承压水，属混合型含水层组，据高新区东部的生活垃圾处理厂微承压水井抽水试验资料，该井抽水历时22小时40分钟，地下水位降深7.51m，单位涌水量6.3L/s·m，影响半径365m，渗透系数23.58m/d。高新区中部的高新区园林灌溉1号潜水井抽水试验结果，该井抽水历时11小时，地下水位降深3.09m，单位涌水量6.72L/s·m，影响半径305m；渗透系数33.71m/d，两眼井抽水试验的结果分别反映出高新区潜水含水层和承压水含水层的富水程度较好。 4、气候气象 昌吉市地处天山北麓，准噶尔盆地南缘的平原区，为温带大陆性干旱气候类型。其主要特点是：冬冷夏热，气温年较差、日较差大，春、秋温度变化剧烈；降水较少，年际变化不大；春、夏多大风，冬季多阴雾，低碎云天气，冻土深厚。 主要气象参数为： 年平均气温： 8.9℃ 历年极端最低气温： -26.2℃ 历年极端最高气温： 43.5℃ 历年月平均最低气温： -27.8℃ 历年月平均最高气温： 34.1℃ 年主导风向： 西南风 年平均气压： 952.9hpa 无霜期： 160～170d 年平均降水量： 214.6 mm 年最大蒸发量： 1672.4mm 相对湿度： 60.1% 日照参数： 63% 年平均风速： 2.1m/s 最大冻土深度： 150cm 地震烈度： 7度 ## 5、昌吉国家高新技术产业开发区简介 5.1高新区功能定位和产业方向 根据《昌吉高新技术产业开发区总体规划（2014-2030年）》，昌吉高新技术产业开发区产业规划如下： 昌吉高新技术产业开发区内主要产业主要以装备制造业、新材料、食品与生物科技三大产业为主导，占园区增加值比重超过90%。昌吉高新技术产业开发区结合当地的区位优势以及园区特征，着力打造三条特色产业链，分别为装备制造产业链、农副产品深加工产业链、铝基材新料深加工产业链。 昌吉高新技术产业开发区内规划形成“一心、一轴、三带、多园多组团”的规划结构。园区主导产业为新材料产业、生物医药及食品加工产业区、装备制造产业、精细化工产业以及其他产业。 详见园区土地利用规划图4，产业结构分布图见图5。 5.2基础设施 （1）供水 昌吉高新技术产业开发区现有一座地下水自来水厂，水厂占地面积5公顷。规划采用地下水源和地表水源共用的方式供水，地下水资源可开采量为1200万m3/a，近期通过努尔加水库地表水补充水量2000万m3/a，通过农业节水置换水量2300万m3/a，可满足开发区近期用水量。 沿G312国道北部道路建设DN600-800的供水干管，供水干管沿城市主干道敷设，干管管径为DN400-DN1000。给水管网敷设在非机动车道、人行道或绿化带下面。 （2）排水 昌吉高新科创污水处理厂位于昌吉高新技术产业开发区西北角，总占地面积7.26hm2，设计处理规模3万m3/d。昌吉高新科创污水处理厂目前具备日处理污水量3万m3/d规模。 （3）供电 昌吉高新技术产业开发区现有昌吉明德100KV双回路变电站一座，榆树沟35kV双回路变电站一座，有两路220KV穿越开发区。 结合昌吉高新技术产业开发区规划用地布置，近期规划西部新建一座220KV变电站，容量3*240MVA，220KV电源引自现状玛纳斯电厂和昌吉锦化变电站。 （4）供热规划 目前，昌吉高新技术产业开发区内运行的热源有四个，分别为昌吉市金源热力有限责任公司、昌吉高新明德热力有限公司、新疆东新热力有限责任公司和新疆顺涛益华能源科技有限公司

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1环境空气质量现状 本项目环境空气质量现状引用昌吉市环境监测站于2016年5月14-20日对《新疆蓝山屯河聚酯有限公司 2×3 万吨/年 PBSA 全生物降解树脂项目》下风向1#、上风向6#监测点环境空气质量进行监测，其中1#点位坐标N44°4'38.39"、E86°58'12.35"，6#点位坐标N44°5'57.80"、E87°1'4.71"。监测布点图见图5。 （1）监测项目及监测分析方法 针对项目区的环境现状特征，监测项目选择SO2、NO2、PM10，采样分析及方法按照《环境监测技术规范》、《大气环境标准工作手册》以及国家颁布的《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中有关规定执行。 （2）评价标准及评价方法 环境空气质量现状评价采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 本次环评空气环境质量现状采用超标率和最大浓度占标率进行评价，计算公式为： 超标率=超标数据个数/总监测数据个数×100% Pi=×100% 式中：Pi—第i个污染物的最大浓度占标率（无量纲）； Ci—第i个污染物的最大浓度（mg/m3）； Coi—第i个污染物的环境空气质量浓度标准（mg/m3）。 （3）监测结果 环境空气质量监测结果见表8。 - 评价结果 表8 空气质量现状监测及评价结果 单位：mg/m3 点位; 采样时间; 监测项目. PM10; SO2; NO2. 监测值; 监测值; 监测值. 1#; 2016.5.14; 0.075; 0.006; 0.038. 2016.5.15; 0.068; 0.005; 0.041. 2016.5.16; 0.071; 0.007; 0.044. 2016.5.17; 0.067; 0.007; 0.039. 2016.5.18; 0.069; 0.006; 0.047. 2016.5.19; 0.072; 0.006; 0.049. 2016.5.20; 0.073; 0.005; 0.045. 浓度范围mg/m3; 0.067-0.075; 0.005-0.007; 0.038-0.049. 最大浓度占表率%; 50; 4.7; 61.3. 超标率%; 0; 0; 0. 6#; 2016.5.14; 0.076; 0.006; 0.049. 2016.5.15; 0.079; 0.009; 0.053. 2016.5.16; 0.087; 0.008; 0.057. 2016.5.17; 0.088; 0.010; 0.058. 2016.5.18; 0.086; 0.008; 0.063. 2016.5.19; 0.079; 0.008; 0.064. 2016.5.20; 0.085; 0.011; 0.067. 浓度范围mg/m3; 0.076-0.011; 0.006-0.011; 0.049-0.067. 最大浓度占表率%; 58.7; 7.3; 83.8. 超标率%; 0; 0; 0. 由表8可以看出，各监测点SO2、NO2、PM10日均浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，说明当地环境质量较好。 2 地下水环境质量现状 项目所在区域无地表水体分布，主要针对地下水进行调查与评价，本项目地下水环境质量现状引用新疆力源信德环境监测技术服务有限公司于2016年5月19日对《新疆蓝山屯河聚酯有限公司 2×3 万吨/年 PBSA 全生物降解树脂项目》中昌吉高新区（新区）自来水厂的地下水进行的监测。 2.1评价标准 本次地下水质量评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的III类标准。 2.2 评价方法 采用标准指数法，计算公式为： Si,j=Ci,j/Csi 式中： Si,j—单项水质参数i在j点的标准指数； Ci,j—水质参数i在j点的监测浓度，mg/l； Csi—水质参数i的地面水水质标准，mg/l。 pH的标准指数计算公式为： SpHj=(7.0-pHj)/(7.0-pHsd) pHj≤7.0 SpHj= (pHj-7.0)/(pHsu-7.0) pHj＞7.0 式中： SpHj—pH在j点的标准指数； pHj—pH在j点的监测值； pHsd—地面水水质标准中规定的pH下限； pHsu—地面水水质标准中规定的pH上限。 水质参数的标准指数＞1，表明该水质参数超过了规定的水质标准。 评价区域的地下水水质监测及评价结果见表9。 表9 地下水水质监测分析、评价标准 单位：mg/L（pH等除外） 序号; 水质指标; 标准限值; 监测值; Si%. 1; pH; 6.5~8.5; 7.02; 1.3. 2; 总硬度; ≤450; 22; 4.9. 3; 高锰酸盐指数; ≤3.0; 0.9; 30. 4; 挥发酚; ≤0.002; 0.0012; 60. 5; NH3-N; ≤0.5; 0.052; 10.4. 6; 氟化物; ≤1.0; 0.644; 64.4. 7; 硝酸盐氮; ≤20; 1.09; 5.45. 8; 铬（六价）; ≤0.05; 0.004; 8. 9; 汞; ≤0.001; 0.00004; 4. 10; 硫酸盐(以S04计); ≤250; 49.3; 19.7. 11; 氯化物(以C1-计); ≤250; 32.9; 13.2. 12; 砷; ≤0.05; 0.0026; 5.2. 13; 镉; ≤0.01; 0.0001; 0.01. 14; 矿化度（溶解性总固体）; ≤1000; 208; 20.8. 15; 氰化物; ≤0.05; 0.004; 8. 16; 亚硝酸盐; ≤1; 0.003; 15. 17; 细菌总数; 100; 92; 92. 监测数据分析：地下水中各因子均满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准要求，说明区域地下水环境质量较好。 3声环境现状及评价 本项目声环境质量现状采用新疆锡水金山环保科技有限公司于2018年11月15日对项目区声环境进行监测。 项目区声环境质量标准执行《声环境质量标准》(GB 3096-2008)中的3类标准。对项目区昼间噪声背景值及夜间噪声进行了监测。 监测仪器：AWA 6218噪声统计分析仪。 监测方法：《声环境质量标准》（GB 3096-2008）附录B中方法 表10 项目区区域环境噪声监测结果与标准 单位dB(A) 项 目; 1#; 2#; 3#; 4#. 昼间; 58.9; 57.7; 57.6; 58.0. 夜间; 46.7; 46.1; 47.3; 46.3. 噪声限值; 类别; 3. 昼间; 65. 夜间; 55. 监测结果表明：项目区区域环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区域标准，厂区周围声环境状况良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据实地调查可知，本项目管网沿厂区铺设，占地为建设用地，沿途影响范围内无集中居民住宅、学校、医院、文物保护、风景名胜、水源地、生态敏感点等敏感保护目标，环境保护目标为项目区各环境要素，保护目标及级别如下： 大气环境保护目标：加强施工期管理，避免扬尘污染，要保证项目区空气环境质量不因项目建设而降低等级。使项目区环境空气保证不超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 水环境保护目标：确保项目施工期、运行期不对地下水水质造成污染影响。 声环境保护目标：管网工程的建设不得使周边声环境质量降低，保持该区域声环境功能区划要求，满足声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准限值。 固体废物污染防治目标：施工期垃圾合理的处置途径，减小固体废物对周围环境的影响。 生态环境保护目标：合理布局施工方案，尽可能的减少施工期临时占地，并通过恢复绿化等措施保持项目区域生态环境。加强区域水土保持措施。 此外，项目还应规范设计、加强施工管理、环境监理和竣工验收。

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； 2、《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准 3、《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源无组织排放监控周界外浓度限值； 2、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）； 3、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准； |
| 总 量 控 制 标 准 | 本项目为输气管网建设项目，属于非污染基础设施型项目，项目在营运期正常使用状态时无“三废”排放，，因此不涉及总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 1.施工期工艺流程 1.1减压撬站建设 本项目减压撬站工程施工包括站房、围墙、大门等，其工艺流程和污染环节见图4： 图5 减压撬站建筑工程施工期工艺流程及产污节点图 1.2管线工程 本项目管线施工工艺流程概述如下：工程施工前要清理施工场地，然后进行管沟开挖工程，接着根据需要对钢管进行焊接，再将管道下放至管沟内，最后对管道进行吹扫、试压、覆土回填、恢复地貌等扫尾工序。其工艺流程和污染环节见图5： 管沟开挖 恢复地貌 图6 管线工程施工期工艺流程及产污节点图 2.运营期工艺流程 2.1供气工艺流程 本项目减压撬安装计量装置，气源来自新捷燃气，由拖车拉运至减压撬减压后经然气输送管网送至锅炉房。 其工艺流程和污染环节见图6： 工艺流程简述： 因接入天然气压力过高，先经过高压过滤杂质，进入调压器进行降压，分两次进行降压，一级降压由20Mpa降至1.6Mpa，二级降压由1.6Mpa降至0.2~0.4MPa，因压力减小，温度也随之降低，为避免由于设备温度过低产生的安全隐患，系统采用热交换器进行加热，热源由新疆蓝山屯河聚酯有限公司燃气热水锅炉进行加热，热水温度为80℃，再通过计量和加臭就可以为新疆蓝山屯河聚酯有限公司天然气工程锅炉房和热媒炉供气。 主要污染工序 1 施工期主要污染工序 建设项目施工期间，会产生一定量的生活废水、生活垃圾、扬尘、建材运输车辆的尾气和噪声，以及临时占地、管道开挖等对当地环境造成一定的影响。工程建设完成后，除永久性占地为持续性影响外，其余影响仅在施工期存在，并且影响范围小、时间短。 1.1施工废气 施工阶段，需频繁使用机动车辆运输建筑原材料、施工设备、器材及建筑垃圾，排出的机动车尾气主要污染物是HC、CO、NOx等，同时车辆运行、装卸建筑材料时将产生扬尘。 施工扬尘污染主要造成大气中TSP值增高，根据类比资料，施工扬尘的起尘量与许多因素有关。影响起尘量的因素包括：基础开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆带泥砂量、水泥搬运量、以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等。 1.2施工期污水 施工期的废水主要来自建筑施工废水和部分工人的生活废水。 施工期生活废水：施工高峰期间进场施工人数约为10人左右，工地生活用水按100L/人•d计，则施工期用水量为1m3/d。生活污水排水系数以0.8计，排水量为0.8m3/d。本项目施工期约为2个月，施工期以60天计算，则施工期的生活污水排放量约为48m3/a，废水排至厂区建设环保厕所。 施工期工程废水：混凝土、养护等施工工序，废水量不大，多为无机废水，除悬浮物含量较高外，一般不含有毒有害物质，这部分废水在施工现场因自然蒸发、渗漏等原因而消耗，基本没有废污水排放。混凝土为商品混凝土，水洗沙和砾石也不在施工现场冲洗，故无作业废水产生。 1.3声环境影响因素分析 施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声由施工机械产生，如挖土机械、压路机、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。建设期主要施工机械设备的噪声源强及物料运输车辆类型及其声级值见表7。 表7 各施工阶段主要噪声源状况 施工现场; 声源; 声级dB(A). 地面清理、管沟开挖; 路面破碎机、挖土机; 78-96. 下管及回填、地表恢复阶段; 运载车辆; 70-85. 吊车; 70-80. 电焊机; 90-95. 推土机; 78-96. 物料运输; 运载车辆; 70-85. 1.4施工固废排放源分析 施工期施工人员人均排放生活垃圾按0.5kg/d计，平均每天人数约10人，则施工期日排放垃圾约5kg，施工期共产生生活垃圾约0.3t。 本项目新建燃气管网750m，按挖深1.6m，挖宽1.5m计算，施工期开挖方量约1824m3，回填土方按80%计算，则回填土方约1459.2m3，弃土方约364.8m3。 1.5施工生态环境影响因素分析 工作业带清理和管沟开挖基本是同时进行的，主要表现在施工活动中施工机械、车辆、人员践踏等对土壤的扰动和植被的破坏。 （1）施工作业带宽度1m，在施工过程中，施工作业带范围内的地表会受到扰动或破坏，尤其是管沟开挖对土壤、植被破坏严重，开挖管沟造成的土体扰动将使得土壤的结构、组成及理化性质等发生变化，进而影响植被的恢复。 （2）管道施工的弃土也对生态环境造成一定的影响，弃土主要来自于敷设管道本身置换的土方和开挖造成的土壤松散回填后剩余的土方。 （3）管道建设为线路工程，施工作业对环境的影响与沿线所经地貌和生态环境密切相关。 2 营运期主要污染工序 2.1废气污染源及污染物 本项目营运期减压撬站产生的废气主要为：系统超压、设备检修时排放的天然气产生的废气。 本项目站内系统超压及检修状态的放空气体由站内放散管排放，为便于站内检修，管路系统设置了手动放空阀和超压保护的安全泄放阀，在设备检修时将两端的阀门关闭，放空气体仅为两个阀门之间管道的容量，排放量较小。 2.2废水 本工程为燃气管网建设，建设一座无人值守减压撬站，无废水产生。 2.3噪声 营运期噪声主要来自减压撬站调压设备、过滤器等产生的噪声、天然气经过管路管壁产生的气流噪声级放空产生的空气动力性噪声，根据类比同类项目，各机械设备噪声源强见表8： 表 8 厂区设备噪声源强一览表 单位：dB（A） 噪声源; 噪声源强. 调压设备; 80. 过滤器; 78. 气流噪声; 67. 2.4固体废物 运营期减压撬站及燃气管网设备不会产生固废。 2.5生态影响 本项目建设过程中对减压撬站所在区域及输气管线沿线区域进行开挖，对地表草皮植被产生一定的破坏，在本项目建设完成投入运营的同时即对植被进行恢复，补种与管道沿线及减压撬站周边原地貌相同或相似的草种，恢复地表景观。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前排放浓度及产生量（单位） | 处理后排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 减压撬站 计量装置 | 甲烷、 烃类废气 | 少量 | 少量 |
| 水 污 染 物 | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | / | / | / | / |
| 噪 声 | 主要噪声源为调压撬产生的噪声，源强一般在67～80dB(A)。 |  |  |  |
| 其 他 | / |  |  |  |
| 主要生态影响 本工程主要生态环境影响主要是建设期的影响。 在施工过程中会造成地面裸露，应进行合理施工布置，精心组织施工管理，严格将工程施工区控制在最小范围内；施工后及时采取地貌、植被恢复；尽量减少开挖量，回填应按原有的土层顺序进行等生态保护措施，对生态环境的影响是可以接受的。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析 燃气管网工程施工期对环境的影响主要表现在对生态环境的影响，施工扬尘对大气环境的影响，施工生产废水与施工人员排放的生活污水对水环境的影响，施工噪声对声环境的影响，施工期间生活垃圾及弃土方对环境的影响。这些污染贯穿整个施工过程，但不同污染因子在不同施工段污染强度不同。 1施工期大气环境影响分析及污染治理措施 燃气管网工程施工期产生的空气污染主要来扬尘污染和车辆尾气污染，这些大气污染物在工程施工期将对燃气管网沿线及施工场地周围地区的空气环境产生一定不利影响。 1.1扬尘 （1）扬尘影响分析 本工程施工扬尘主要来自以下几个方面： ①车辆来往造成的道路扬尘 车辆扬尘并非在大范围内平均分布，但在小空间内浓度还是较大。根据对各类建设工地的监测，在本工程局部积尘较多的地方，载重车辆经过时会掀起浓密的扬尘，影响范围一般在宽5-10m、高4-5m的空间内，3分钟后较大颗粒即沉降至地面，微细颗粒（所在比重较小）在空中飘舞时间较大。所以，运输车辆产生的道路扬尘主要是污染燃气管网两侧空气质量。 ②土方挖掘及现场堆放扬尘 施工期工程区开挖出的土料堆放在一起，处于松散状态，如不采取措施，大风吹来时会把表层扬起，形成扬尘，污染空气环境。 施工扬尘多属于无组织排放，扩散浓度受其它影响因素较多，在时间和空间上均较零散。施工扬尘的影响范围与施工现场面积、施工管理水平、施工机械化程度和施工活动频率以及施工季节、建设地区土质及天气等诸多因素有关，因影响条件不同而差异较大。要对现场扬尘源强进行定量推算是非常复杂和困难的，目前尚未有充分实验数据来推导施工扬尘的排放量。 根据类比资料，若在施工期间对车辆行驶的路面和部分易起尘的部位实施洒水抑尘，可使扬尘减少50-70%左右，洒水抑尘的实验结果见表9。 表9 施工期洒水抑尘实验结果 单位：mg/m3 距离m; 5; 20; 50; 100. TSP小时 平均浓度; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 衰减率（%）; 80.2; 51.6; 41.7; 30.2. 上述结果表明，有效的洒水抑尘可以使施工扬尘在20-50m的距离内达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求，大幅度降低施工扬尘的污染程度。 （2）扬尘的控制措施 燃气管网施工过程产生扬尘附,为减小工程对其影响，采取如下措施： ①施工期间，施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。 ②在施工现场设置1.8m以上的施工围栏，减少影响距离。对场区施工燃气管网应进行清理，减少路面积尘，保持路面平坦，定期洒水、清扫，保持下垫面和空气湿润，在大风大雨日禁止作业，最大限度的减小扬尘对环境的污染。在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%左右，可将TSP的污染距离缩小到20-50m范围。 ③进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆的防尘措施、运输路线和时间。进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。 ④施工工地内部裸地防尘措施。施工期间，对于工地内裸露地面，应采取下列防尘措施之一：a) 晴朗天气时，视情况每周等时间隔洒水二至七次，扬尘严重时应加大洒水频率；b) 其他有效的防尘措施。 ⑤工地周围环境的保洁。施工单位保洁责任区的范围应根据施工扬尘影响情况确定，一般设在施工工地周围20米范围内。 ⑥防风围挡临时性废弃物堆、物料堆、散货堆场，应设置高于废弃物堆的围挡、防风网、挡风屏等。 综上所述施工期建筑工地的扬尘对当地空气质量产生一定的影响，在采取合理的施工期防治扬尘污染措施后会进一步较低扬尘污染，且会随着施工期的结束而消失。 1.2车辆尾气影响分析 施工中将有各种工程用车来往于施工现场，主要有卡车、挖掘机、铲车、推土机等。 施工现场汽车尾气对大气环境的影响有如下几个特点： （1）车辆在施工场范围内活动，尾气呈面源污染形式； （2）汽车排气筒高度较低，尾气扩散范围不大，对周围地区影响较小； （3）车辆为非连续行驶状态，污染物排放时间及排放量相对较少。 施工机械和运输车辆基本都以燃油为主，燃烧尾气中含有CO、THC、NOx等大气污染物，影响施工区大气环境质量，鉴于本项目排放的大气污染物相对较小，项目工程量小且施工期短，主要在施工区内，机械尾气排放与当地的大气容量相比很小，且具有流动性和间歇性的特点，对区域大气环境影响轻微。 2施工期水环境影响分析及污染治理措施 2.1水环境影响分析 施工期废水主要为工地建筑工人产生的生活污水和工程废水。 （1）施工期生活污水 施工期间生活污水排水量为0.8m3/d（施工期为60天，排水量为48m3），废水排入厂区已建环保厕所。 （2）施工期工程废水 施工期工程废水量不大，多为无机废水，除悬浮物含量较高外，一般不含有毒有害物质，这部分废水在施工现场因自然蒸发、渗漏等原因而消耗，基本没有废污水排放，故无作业废水产生。 2.2废水处理措施 （1）本项目不设搅拌站，施工生产污水主要为机械设备冲洗废水。设备冲洗废水除部分挥发散失外，大部分会随降雨冲刷、地表径流等方式进入土壤中。 （2）禁止将未处理的生活废水直接排入外环境，废水排入厂区已建环保厕所，对环境影响较小。 项目评价范围内没有常年地表水体分布，因此排水不会造成地表水体污染的情况。且施工期排水量小，对区域土壤及地下水环境影响甚微。 3施工期声环境影响分析及污染治理措施 施工期机械的噪声仅对施工现场的作业人员和沿线周围环境造成一定的影响。具体影响分析如下： 3.1施工期间的噪声源 燃气管网施工期间的噪声主要来自施工机械和运输车辆。燃气管网施工噪声大致可区分为如下三大类： （1）地面清理、管沟开挖等需用挖掘机、推土机和装载机等，这些机械噪声都会对周围环境贡献噪声。 （2）汽车运输交通噪声。 （3）下管及回填、地表恢复阶段需用推土机、装载机、吊车等，这些施工机械噪声将会对道路两侧环境产生一定的影响。 3.2施工期噪声强度 机械设备种类繁多，目前燃气管网建设常使用的机械设备在作业期间所产生的噪声值见表10。 表10 燃气管网工程施工机械噪声测试值 序号; 机械类型; 测点距施工机械 距离m; 最大声级 Lmax dB（A）. 1; 装载机; 5; 90. 2; 挖土机; 5; 90. 3; 推土机; 5; 86. 4; 挖掘机; 5; 84. 5; 发电机; 5; 98. 6; 卡车; 5; 92. 7; 移动式吊车; 5; 96. 3.3施工期噪声影响 本工程施工期会对周围环境造成一定的噪声影响。 施工期噪声影响预测： 可将施工工程噪声源近似作为点声源处理，根据点声源噪声衰减模式，可估算其施工期间离噪声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： LP= LP0－20log｛r/r0｝ 式中：LP—距声源r米处的施工噪声预测值dB（A）； LP0－距声源r0米处的参考声级dB（A）。 根据表9各种施工机械设备的噪声值，通过计算可以得出不同类型施工机械在不同距离处的噪声预测值，见表11。 表11 工程施工机械在不同距离的噪声预测值 距离（m） 机械类型; 5; 10; 20; 40; 50. 装载机; 90; 84; 78; 72; 70. 挖土机; 90; 84; 78; 72; 70. 推土机; 86; 80; 74; 68; 66. 挖掘机; 84; 78; 72; 66; 64. 发电机; 98; 92; 86; 80; 78. 卡车; 92; 86; 80; 74; 72. 移动式吊车; 96; 90; 84; 76; 74. 根据表10的预测结果，施工期间燃气管网施工场界50m处所产生的噪声昼间超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）1～8dB（A），夜间均超过标准。可见施工时所产生的噪声对施工场地附近50m的范围将产生一定的影响，特别夜间施工时的影响更为严重，由于此范围内没有敏感保护目标，环境影响程度不大。 3.4噪声治理措施 为降低噪声对燃气管网沿线周边环境的影响，本评价要求项目施工过程中要使用低噪设备，并尽量做好减震降噪工作，尽量做到高噪设备不在夜间使用，如遇必须夜间施工的，需提前向环保局申请，并公告。这种施工噪声是不可避免的，但也是暂时的，会随着燃气管网建成施工期结束而结束。本项目施工期噪声影响是短暂的，在可接受的范围内。 4 施工期固体废弃物的影响及污染治理措施 施工期的固体废物主要是开挖的少量土方和少量的生活垃圾。 施工期弃土方约364.8m3，土方开挖、临时土方堆放过程防护措施不到位可能造成水土流失。施工弃土应尽可能综合利用，用于厂区基础施工。施工过程中严禁将弃土随意堆放，应采取遮盖措施，从而防止环境污染。 施工期生活垃圾排放量为0.3t/a，随意丢弃、长期堆放不仅污染大气环境、土壤、还可能造成地下水的污染，而且容易招致蚊蝇，传播疾病。施工期生活垃圾经带盖的垃圾桶收集，统一收集后定期送至园区垃圾收集点。 施工期固体废物合理管理、妥善处置后对环境的影响甚微。 5 施工期生态环境影响分析及污染治理措施 项目施工期可能对生态环境产生的影响主要体现在施工临时占地对地表的的影响。 本工程管线占地为建设用地，管网大部分铺设在地下，施工结束后，通过恢复措施能将施工期占地影响尽量降低。 施工弃土应尽可能综合利用，用于厂区基础施工。 施工结束后，应进行平整清理，恢复原貌。

运营期环境影响分析 1大气环境影响分析及污染治理措施 本项目营运期减压撬站产生的废气主要包括两方面，一是系统超压及设备检修时会有一定量的天然气排放。 （1）废气来源及种类 本项目营运期减压撬站内产生的废气主要为：系统超压、设备检修时排放的天然气。 （2）环境影响分析 本项目无组织排放的天然气废气主要为系统超压，检修排放天然气。 ①系统超压及检修排放天然气 系统超压及设备检修时放散的废气量极小，并且只有当系统中的天然气压力超过安全阀设计压力时，安全阀才会开启，释放气体。本项目使用的天然气甲烷含量为96.861%，甲烷的分子量为16，而空气的平均分子量为29，甲烷较空气轻，天然气在不燃烧的情况下，只是在空气中向上扩散，因此，微量的排空天然气对周围空气环境影响不大。并且超压释放是一种非正常工况，发生的次数也不会造成大的影响。 本项目减压撬站内CNG减压计量装置设泄放系统集中放散管高度为6m，参照《城镇然气设计规范》（GB50028-2006）有关规定，“调压柜（高压B）距建筑物外墙6m，距重要公共建筑物、一类高层民用建物12m。减压撬站放散管管口应高出其屋檐1.0m以上，调压柜的安全放散管管口距地面的高度不应小4.m”，本项目减压撬站周围无敏感目标，故放空管与周边构筑物的距离及放散管的高度均满足相关规定的要求。 ②影响分析 本次环评采用类比分析来预测本项目运营期站内非甲烷总烃的浓度。根据新疆维吾尔自治区环境监测总站对乌鲁木齐市迎宾路加气站(日压缩天然气加气量为20000Nm3)厂界内的监测结果，其非甲烷总烃的监测浓度为3.37mg/m3，因此本项目的厂界非甲烷总烃浓度应该不高于3.37mg/m3，低于国家《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中（新建）无组织排放标准4.0mg/m3的要求。 （3）采取的环保措施 ①选用优质设备、阀门、材料，减少天然气泄漏，以降低场站运行时大气污染物的排放； ②对于清管作业及站场超压、事故排放的天然气，采用引高排放方式，以利于污染物的扩散； 2水环境影响分析及污染治理措施 本工程为燃气管网建设，建设一座无人值守减压撬站，无废水产生。 3声环境影响分析及污染治理措施 营运期噪声主要来自站场调压设备、过滤器等产生的噪声、天然气经过管路管壁产生的气流噪声级放空产生的空气动力性噪声。 本项目减压撬站采取的措施主要有：选择低噪声设备，以降低声源声级；相应的采取隔声减振措施；确定合理的管道流速；场站总图合理布局；机房和泵房墙体加厚，加高围墙以降低噪声。 根据高噪声设备源强、安装位置及治理措施，按导则推荐的声传播衰减模式预测营运期减压撬站厂界噪声值。预测模式如下： 式中：—距声源r处的A声级； —参考位置r0处的A声级； —受声点到声源的距离； —参考点到声源的距离； —声波几何发散引起的A声级衰减量，dB(A)； —地面建筑物引起的A声级衰减量，dB(A)； —空气吸收引起的A声级衰减量，dB(A)； —附加A声.级衰减量，dB(A)。 所有声源发出的噪声在同一受声点的影响，其计算模式为： 式中：—n个噪声源在同一受声点的合成A声级； —第I个声源在受声点的A声级。 噪声预测结果见表12。 表12 噪声预测结果一览表 预测点; 设 备; 治理后 声源值 [dB(A)]; 贡献值 [dB(A)]; 背景值 （昼/夜）[dB(A)]; 预测值 （昼/夜） [dB(A)]; 标准值 （昼/夜） [dB(A)]. 东厂界; 过滤器; 62; 47.3; 57.6/47.3; 52.8/45.0; 65/55. 调压设备; 57; 36.5. 南厂界; 过滤器; 62; 48.5; 58.0/46.3; 53.1/46.5; 65/55. 调压设备; 57; 37.2. 西厂界; 过滤器; 62; 49.1; 58.9/46.7; 54.9/47.8; 65/55. 调压设备; 57; 38.5. 北厂界; 过滤器; 62; 46.4; 57.7/46.1; 53.7/46.6; 65/55. 调压设备; 57; 35.9. 噪声值经距离衰减后，到达东、南、西、北各厂界的昼夜噪声预测值分别为55.8/47.0dB(A)、56.1/49.5dB(A)、54.9/49.8dB(A)、53.7/46.6dB(A)，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准中的相关标准限值要求，因此，本项目减压撬站运营期间产生的噪声对周边环境的影响较小。 4 固体废物环境影响分析及污染治理措施 运营期减压撬站及燃气管网设备不会产生固废。 5 生态环境影响 本项目建设过程中对减压撬站所在区域及输气管线沿线区域进行开挖，对地表草皮植被产生一定的破坏，在本项目建设完成投入运营的同时即对植被进行恢复，补种与管道沿线及减压撬站周边原地貌相同或相似的草种复地表景观。 6环境风险 项目的环境风险分析见本报告项目环境风险专项评价部分。 7 选址合理性分析 本项目为减压撬站与配套输气管网工程选址位于昌吉高新技术产业开发区。项目区用地性质为规划建设用地，项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、基本农田保护区等环境敏感区。《城镇然气设计规范》（GB50028-2006）有关规定，“调压柜（高压B）距建筑物外墙6m，距重要公共建筑物、一类高层民用建物12m。”，本项目减压撬站及管线周围无敏感目标，因此减压撬站选址是合理的。 减压撬站、管线周围无自然保护区、风景名胜区、基本农田保护区等环境敏感目标，符合《输气管道工程设计规范》（GB50251-2015）中管道选线的有关规定。因此本项目天然气管线选线合理。 8 产业政策符合性 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第9号《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，该类项目属于“第一类……鼓励类……七石油、天然气中……3原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设”。因此本项目的建设符合国家产业政策的要求。 9 环保投资估算 拟建项目的实施，会产生一定的经济效益和社会效益，但生产过程中排放的“三废”将会对环境产生影响。为了减少外排“三废”对环境产生的影响，满足总量控制指标，项目尚需要在环保治理措施上进行投入，本项目环保投资情况见表14。 表14 项目环保投资表 类别; 项目; 经费（万元）. 噪声; 基础减震、隔声设施; 5. 废气; 可燃气体检测报警系统; 10. 放空管; 3. 风险防范; 消防器材、防雷防静电装置; 8. 其它; 环境管理; 2. 总计; 28. 项目总投资为300万元，环保投资为28万元，占总投资的9.33%。 10.建设项目环保竣工验收一览表 本项目环保验收内容见表15。 表15 建设项目环保竣工验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 治 理 措 施; 效 果. 废气; 放空管; 甲烷 烃类废气; 减压撬站设1根6m高放空管直接排放; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值. 噪声; 调压设备、过滤器扥该设备; 噪声; 低噪声设备+隔声减震措施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准.

环境风险评价

1环境风险评价目的 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易然易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 （1）根据项目特点，对装置和储运设施在生产过程中存在的各种事故风险因素进行识别； （2）针对可能发生的主要事故分析预测易然、易爆物质泄漏到环境中所导致的后果（包括自然环境和社会环境），以及应采取的减缓措施； （3）有针对性地提出切实可行的事故应急处理计划和应急预案，以及现场监控报警系统。 2环境风险评价等级 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中规定的环境风险评价的工作等级划分原则见表16。 表16 环境风险评价工作级别判定表 剧毒危险性 物质; 一般毒性危险物质; 可然、易然 危险性物质; 爆炸危险性 物质. 重大危险源; 一; 二; 一; 一. 非重大危险源; 二; 二; 二; 二. 环境敏感地区; 一; 一; 一; 一. 根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)表2易然物质名称及临界量规定，天然气贮存区储存天然气≥10t场所，即为重大危险源。本项目天然气为新捷燃气通过拖车拉运然气经管网供应，本工程不设储罐，拖车拉运天然气储存量为1.8t，储存量小于贮存场所临界量10t；本项目输气管线共计760m，根据气体质量公式可知输气管线中天然气为0.08t，远小于50t，因此本项目减压撬及输气管线均不属于重大危险源。从上表可见，项目环境风险评价等级为二级。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），二级评价需进行风险识别、源强分析和对事故影响进行简要分析，提出防范、减缓和应急措施。 3 风险识别 3.1行业事故调查与统计 国内天然气在开采、输送及使用过程中发生泄漏及火灾事故，其中以管道类及站场类事故为主，事故发生因素主要由人为和操作不当引发。各种事故类型及发生的频率见表17。 表17 天然气事故类型及发生频率 （10-3/km·a） 序号; 事故原因; 针孔/裂纹; 穿孔; 断裂; 总计. 1; 外部影响; 0.073; 0.168; 0.095; 0.336. 2; 带压开孔; 0.02; 0.02; 0.040. 3; 腐蚀; 0.088; 0.01; 0.098. 4; 施工缺陷和材料缺陷; 0.073; 0.044; 0.01; 0.127. 5; 地移动; 0.01; 0.02; 0.02; 0.050. 6; 其它原因; 0.044; 0.01; 0.01; 0.064. 7; 合计; 0.308; 0.272; 0.135; 0.715. 事故按破裂大小可分为三类：针孔/裂纹（损坏处的直径≤20mm）、穿孔（损坏处的直径>20mm，但小于管道的半径）、断裂（损坏处的直径>管道的半径）。 可见，其中针孔/裂纹发生频率最低，断裂次之，穿孔最高。从事故原因分析，外部影响造成事故的频率最大，为0.336×10-3/km·a，大多数属于穿孔；其次是因施工缺陷和材料缺陷而引发的事故，事故率为0.127×10-3/km·a；因腐蚀而引发事故的几率为0.098×10-3/km·a，且很少能引起穿孔或断裂。由于地移动而造成的事故通常是形成穿孔或断裂，发生概率为0.05×10-3/km·a。由其它原因造成的事故约占全部事故的8％，这类事故主要是针孔、裂纹类的事故。 3.2物质危险性识别 （1）天然气的理化性质 天然气是一种多组分的混合气体，主要成分是烷烃，其中甲烷占绝大多数，另有少量的乙烷、丙烷和丁烷，此外一般还含有硫化氢、二氧化碳、氮和水气，以及微量的惰性气体，如氦和氩等。在标准状况下，甲烷至丁烷以气体状态存在，戊烷以上为液体。CNG的压力范围一般在20-25Mpa、温度-5-50℃、密度0.76kg/m3、低热值36.19MJ/m3、爆炸极限5.0%-5.1%。 （2）天然气的危险性 天然气比空气轻，具有无色、无味、无毒之特性。若天然气在空气中浓度为5%～15%的范围内，遇明火即可发生爆炸，这个浓度范围即为天然气的爆炸极限。爆炸在瞬间产生高压、高温，其破坏力和危险性都是很大的。由于天然气中90%以上的都是甲烷，对于处于高压状态下的CH4，无论管理人员或操作人员，都要对其性质、技术参数和特殊要求作全面了解和掌握。经查阅研究测试及查验的CH4主要理化性质及然爆参数列于表18。 表18 天然气主要理化性质 标识; 中文名：甲烷、沼气 英文名：methane;Marst gas. 成分; 主要成分：纯品 CAS号：74-82-8 相对分子质量：16.04 分子式：CH4 化学类别：烷烃. 理化 特性; 外观与性状：无色无臭气体。 熔点（℃）：1-182.5相对密度（℃）：0.42（-164℃） 沸点（℃）：-161.5相对密度（℃）：0.55 饱和蒸气压（KPa）：53.32（-168.8℃）然烧热（KJ/mol）：889.5 临界温度（℃）：-82.6；临界压力（MPa）4.59 辛醇/水分配系数：无资料 溶解性：微溶于水、溶于醇、乙醚。 主要用途：用作然料和用于炭黑、氢、乙快、甲醛等的制造。. 然烧爆炸危险性; 危险性类别：第2.1类易然气体 危险性综述：本品易然，具窒息性。 侵入途径：吸入。 然烧性：易然 最大爆炸压力（MPa）：0.717 最小点火能（mJ）：0.28 闪点（℃）：-188 引然温度（℃）：538 爆炸极限[%（V/V）]：5.3～15 危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有然烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。. 稳定性和反应活性; 稳定性：稳定 聚合危害：不聚合 禁忌物：强氧化剂、氟、氯。 然烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳。. 毒性危害; 健康危害：甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%-30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。. 急救 措施; 皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。 眼睛接触： 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧，如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。. 消防 措施; 灭火方法：切断气源。若不能切断气源。则不允许熄灭泄漏处的火焰，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。. 泄漏 应急 处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽右能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可能将漏气的容器移至空旷处，注意通风，漏气容器要妥善处理，修复，检验后再用。. 操作 处置 与 储存; 操作处置注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。. 暴露 控制/ 个体 防护; 中国MAC（MG/M3）：未制定标准 前苏联MAC（mg/m3）：300 美国TLV-TWA：ACGIH窒息性气体 美国TLV-STEL：未制定标准 监测方法： 工程控制：生产过程密闭，全面通风。 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防素防毒面具（半面罩）。 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其他防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。. 除以上重要参数外，按照国家有关技术规范的规定，CH4生产储存场所火灾爆炸危险度为H=(R-L)/L=(15-5)/5=2。火灾危险性确定为甲类，一级易然气体。最小点火能量仅为0.28mJ，然烧速度快，然烧热值高（平均热值为33440kJ/m3），对空气的比重为0.55，极易然烧、爆炸，并且扩散能力强，火势蔓延迅速，一旦发生火灾难以施救。 3.3生产过程风险识别 本项目减压撬及输气管道天然气泄漏事故发生后可能造成的危害类型主要包括泄漏气体扩散至环境空气中的直接危害、天然气引然后的冲击波危害和热辐射危害。该项目工艺过程风险因素识别见表19。 表19 工艺过程风险因素识别表 分类; 类型; 风 险 项. 调 压 站 工 艺 危 险 性; 设计施工; ①减压撬选址存在基准面低、设施基础不稳固、周围排水不通畅、环境破坏等潜在危险。 ②调压、计量设施及相关配套设施为带压设备，受外界不良影响、设计、制造和施工缺陷可能引起管线、设备超出自身承受压力发生物理爆破危险。 ③管道在制造和敷设焊接中，焊缝会出现夹渣、未焊透等缺陷造成管道损坏，引起介质泄漏。. 设备; ①生产设备、管线、阀门、法兰等因腐蚀、雷击或关闭不严等造成漏气，在有火源（如静电、明火等）情况下发生然烧、爆炸。 ②压力仪表、阀件等设备附件带压操作脱落，设备缺陷或操作失误造成爆炸，危险区域内人员有受到爆裂管件碎片打击的危险。. 操作; ①设施故障、操作不当引起超压，阀组内漏造成高低压互窜，流程不通畅，如安全阀联锁报警系统失效，造成容器破裂后大量的天然气泄漏及至然烧、爆炸。 ②流程置换、检修、紧急情况处理、截断阀联锁等过程中天然气放空后扩散，遇火源发生火灾或爆炸的危险。 ③系统运行中，检修泄漏的管道、法兰及各种阀门设备，系统投产运行、调试或介质置换等特殊情况下，有可能引发天然气与空气混合达爆炸浓度，遇火源或撞击、静电、电气等火花引发天然气爆炸危险。. 自然 因素; ①地震、滑坡、泥石流等地质灾害引发站场内承压设备受外力裂缝、折断等造成管段天然气泄漏，遇火源发生爆炸； ②在雷雨天气，站内设施有可能受到雷击的危险，引起爆炸和火灾。. 其它; 站场附近危险性建筑带来的危害。. 4 最大可信事故 考虑到调压计量装置是天然气减压撬的心脏，调压系统连接部位较多，调压计量装置的震动易造成这些部位松动，从而造成天然气的泄漏，所以，减压撬调压系统具有压力高、压力变化频繁、易发生泄漏、管道破损和火灾爆炸事故等特点。根据天然气工程事故统计结果，天然气发生泄漏后被引然，发生火灾爆炸的概率为2.5×10-4。据全国化工行业统计，可接受的事故风险率为4.0×10-4。可见，本项目火灾爆炸事故发生概率处于可接受概率范围之内。 5 风险预测 5.1气云爆炸事故机理 爆炸属于重大灾难性事故，是由于气体或易于挥发的液体然料的大量快速泄漏，与周围空气混合形成覆盖很大的范围的“预混云”，在某一有限制空间遇点火而导致的爆炸。气云发生有一定的条件，包括一定量的气体泄漏并与周围空气预混、延迟点火、局限化的空间（周围环境如树木、房屋、设备及其它建筑物等形成具有一定限制的空间）等。导致气云发生的事故原因也是有多种的，主要包括阀门泄漏、法兰失效泄漏、管线失效（损坏、破裂、腐蚀）、阀门开启等因素导致天然气泄漏，形成气云被引爆。管道突然爆裂，产生巨大的冲击力，炸裂的碎片以很大的动量向四周抛射出去。爆裂特点具有以下特点： （1）一般由火灾发展成爆然；蒸气云的形成是天然气大量泄漏的结果；蒸气云爆炸是一种面源爆炸； （2）云雾区内的爆炸波作用、云雾区外的冲击波作用、高温然烧作用和热辐射作用，以及缺氧造成的窒息作用的主要因素，是造成对周围人员、建筑物等设备的伤害、破坏作用。蒸气云爆炸的破坏效应表现为：形成相当大的火球，在大气中形成爆轰波，其强度取决于气云的然烧速度；气云点然后的然烧模式最可能是爆然，而不是爆轰，爆然是沿着波的前峰在压力和密度上都减小的膨胀波，属于亚音速的。当可然气云和空气的预混物在低能量点火下就会发生爆然。 5.2火灾、爆炸事故后果分析 本次火灾、爆炸风险评价采用化学评价法《第七版》。 （1）计算模式 爆炸是突发性的能量释放，是可然气团燃烧的后果之一，造成大气中破坏性的冲击波，爆炸碎片等形成抛射物，造成危害。 爆炸与损害的关系采用直接被损害等级法，不同损害等级道化学方法中将其分为四种损害级别。 损害半径R(S)为： 式中：R（S）——损害半径，m； C（S）——经验常数，mJ-1/3； Ee——爆炸总能量，J； N——发生系数（取10%）。 （2）损害等级的选取 前面所述爆炸损害级别见表20。 表20 爆炸的损害特性 经验常数（Cs） (mJ-1//3); 损害 级别; 爆炸损害特性. 对设备或建筑物的损害; 对人的损害. 0.03; 一; 重创建筑物或设备; 1％人死于肺部损害 ＞50％人耳膜破裂 ＞50％人被抛射物严重砸伤. 0.06; 二; 对建筑物造成可修复损害或外表损伤; 1％人耳膜破裂 1％人被抛射物严重砸伤. 0.15; 三; 玻璃破裂; 被飞起的玻璃击伤. 0.4; 四; 10％玻璃破损. （3）计算结果 本项目天然气为管道输送供应，故本次环评以管道中最大物料量计算，则减压撬及输气管线发生火灾、爆炸事故时的危害距离计算结果见表21。 表21 减压撬及输气管线爆炸、火灾事故危害结果 损害级别 评价单元; 一; 二; 三; 四. 爆炸损害半径（m）; 21.5; 36.8; 95.1; 137.4. 不难看出，一旦本项目减压撬发生火灾爆炸事故，减压撬周围21.5m范围内建筑物或设备遭重创，1％人死于肺部损害，＞50％人耳膜破裂，＞50％人被抛射物严重砸伤；减压撬周围36.8m范围内，建筑物遭受可修复损害或外表损伤，1％人耳膜破裂，1％人被抛射物严重砸伤；减压撬周围95.1m范围内，玻璃破裂，人被飞起的玻璃击伤；减压撬周围137.4m范围内，10％玻璃破损。 本项目减压撬及管线周围无敏感目标，故当发生爆炸时对周边环境影响不大，后期本项目减压撬周边的建设项目应尽量大于以上事故危害距离，以免在发生爆炸时增加人员伤亡及财产损失，因此应加大对天然气输气管线的风险防范力度，对管道定期巡检，一旦发现泄漏立即采取相应措施，将天然气爆炸事故发生的概率降至最低。 6环境风险防范措施 本项目的建设应严格按照《城镇然气设计规范》（GB50028-2006）及有关规定进行设计；制定严格的操作规程并严格执行；站内工艺设备设有防静电设施；建立完善的检修制度，保证管线及设备完好、运行正常。 6.1防止天然气泄漏的对策措施 （1）站区按功能分区布置，并区间防火间距符合《建筑防火规范》（GB50016-2014）、《石油和天然气工程设计防火规范》（GB 50183-2015）、《城镇然气设计规范》（GB50028-2006）。 （2）调压计量装置、管道、阀门、垫片应选用耐腐蚀的的材质。 （3）安全阀、液位计、阻火器等安全附件必须经常检查、维护，定期检测，不能故障使用，发现故障及时处理。 （4）对设备管道定期做防腐处理，防止大气和化学腐蚀造成砂眼泄漏，对各种管道要按要求涂刷成不同颜色，天然气管道要有流向标志。 （5）站区防雷、防静电压电气设计按照《建筑防雷设计规范》、《化工企业静电接地装置设计规范》及《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》执行。 （6）容易发生天然气泄漏的地方设置固定式可然气体报警器，并配置移动式可然气体检测仪，以便及时发现和处理天然气泄漏事故。 （7）管网系统设置检漏车，对管道沿线定期巡检，发现泄漏点及时检修。并建立天然气管道标识系统。 6.2防止火灾、爆炸的措施 （1）在醒目位置设立“严禁烟火”、“禁火区”等警戒标语和标牌。 （2）调压柜区内严禁携带烟火、火种、打火机、火柴等易然品。照明设施全部采用防爆照明灯，非生产人员不得进入工艺装置区。 （3）站内生产工艺区域依据国家GB50058－2014《爆炸危险环境电力装置设计规范》按“2”区爆炸危险场所电力装置的要求设计，选用防爆隔爆型用电设备。 （4）在放散管处设置阻火器，防止天然气回燃；放散管应采取静电接地，并在避雷保护范围之内；放散管应有防止雨水侵入和外来异物堵塞的措施。 （5）为了防止撞击火花，在防爆区域内操作或维修时应使用防爆工具，例如选用铜质工具；为了防止静电火花，工作人员应穿防静电工作服和防静电鞋。 （6）禁止穿带铁钉鞋。 （7）在装置区内应配置干粉灭火器、二氧化碳灭火器、灭火毡、消防沙桶等。 （8）对重要的过程参数（温度、压力、液位）测量仪表，包括有毒可然气体探测仪，应经标定或校验后投入使用，并在使用中进行定期检验或标定。 6.3安全管理 （1）对从业人员（含新进人员）进行安全生产教育和培训。内容包括易然易爆物料的特性（物理、化学性质），中毒危害及防护、自然措施；岗位操作规程、设备使用操作规程，做到考核合格持证上岗。 （2）对安全系统、安全设施及防护用具要指定专人负责，经常进行维护和保养，使之随时处于完好备用状态。 （3）消防器材要设置在明显、取用方便的地方，要经常检查，做到“三定”（定点、定型号和用量、定专人维护管理），不准挪作它用，还应按规定定期检测，保持完好。 （4）在进行维护、检修存在有天然气的装置时，必须事先制定维护、检修方案，明确职业中毒危害防护措施，确保维护、检修人员的生命安全和身体健康。进入调压柜检修，必须严格执行进入设备和入柜的“八个必须”；动火作业必须严格执行动火作业的“六大禁令”。 （5）站区内，不准无阻火器车辆行驶，要严格限制外单位车辆进入生产区。进入站内的汽车车速不得超过5km/h。 7风险事故应急预案 根据本项目环境风险分析的结果，对于该项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要（见表22），供项目决策人参考。 表22 环境风险的突发性事故制定应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 总则. 2; 危险源情况; 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险. 3; 应急计划区; 减压撬内部、管道沿线、临近地区. 4; 应急组织; 新疆蓝山屯河聚酯有限公司设专人负责昌吉高新技术产业开发区减压撬应急事宜，负责现场全面指挥；专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理 临近地区：由减压撬内专人负责——负责减压撬附近地区全面指挥，救援、管制和疏散. 5; 应急状态分类应急响应程序; 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序. 6; 应急设施 设备与材料; 减压撬内部：防火灾事故的应急设施、设备与材料，主要为可然气体报警器、消防器材等；中毒人员急救所用的一些药品、器材。 临界地区：烧伤、中毒人员急救所用的一些药品、器材. 7; 应急通讯 通告与交通; 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管制等事项. 8; 应急环境监测及事故后评估; 由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度等所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据. 9; 应急防护措施消除泄漏措施及需使用器材; 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄漏物，降低危害；相应的设施器材配备 临近地区：划分腐蚀区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备. 10; 应急剂量控制撤离组织计划医疗救护与保护公众健康; 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案。 临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案. 11; 应急状态中止恢复措施; 事故现场：规定应急状态终止秩序：事故现场善后处理，恢复生产措施； 临近地区：解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施. 12; 人员培训与演习; 应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训进行事故应急处理演习；对加气站内工人进行安全卫生教育. 13; 公众教育 信息发布; 对加气站临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。. 14; 记录和报告; 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理。. 15; 附件; 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料。. 项目建设单位应按上述应急预案纲要详细编制突发环境事件应急预案，并将应急预案报环保局备案，同时要将本项目的应急预案纳当地城区总体应急预案，以实行有效的管理。 8 天然气泄漏事故处置措施 （1）泄漏 根据泄漏部位，确定堵漏措施生产过程发生泄漏，采取关闭阀门、停止作业等方式，在切断物料来源后堵漏。并对发生泄漏的区域进行隔离，严格限制出入。 （2）火灾、爆炸事故的处置 ①发现起火，立即报警，通过消防灭火。首先采用抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳等灭火器灭火，也需用水冷却桶壁，降低然烧强度。 ②切断火势漫延的途径，冷却和疏散受火势威胁的密闭容器和可燃物，控制然烧范围，并积极抢救受伤和被困人员。同时，关闭输送管道进、出阀门。 ③减压撬区可能发生爆炸等特别危险需紧急撤退的情况，应按照统一的撤退信号和撤退方法及时撤退。 9 结论 本项目涉及易燃易爆化学品，具有一定的潜在危险性，但本项目工艺控制合理，工艺和设备成熟可靠，各专业在设计中严格执行各专业有关规范中的安全卫生条款，对影响安全卫生的因素，均采取了措施予以消防，正常情况下能够保证安全生产和达到工业企业设计卫生标准的要求。通过采取以上措施，本项目在建成后将能有效的防止泄漏、火灾、爆炸等事故的发生，一旦发生事故，依靠站内的安全防护设施和事故应急措施也能及时控制事故，防止事故的蔓延。因此，只要严格遵守各项安全操作规程和制度，加强安全管理，本项目完工后，正常生产情况下其环境风险程度属于可接受水平。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 | 调压柜 | 甲烷、 烃类废气 | 6m高放散管排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值 |
| 水 污 染 物 | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | / | / | / | / |
| 噪 声 | 选用低噪声设备，同时采用阻尼、隔振、吸声和隔声综合治离手段进行降噪，加强设备维护，合理布局，尽可能减少噪声影响。 |  |  |  |
| 其 他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本工程主要生态环境影响主要是建设期的影响。 在施工过程中会造成地面裸露，在施工过程中应进行合理施工布置，精心组织施工管理，严格将工程施工区控制在最小范围内；施工尽量减少开挖量，施工后恢复原貌。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1项目概况 本项目总投资300万元，拟建项目占地面积2116m2。建设内容包括：拟建减压撬站一座，设计规模为3000Nm³/h；铺设天然气输气管线760m（DN350）；配套建设相应的电气、仪表、消防等设施。 本项目厂址所在地位于昌吉州昌吉高新技术开发新疆蓝山屯河聚酯有限公司厂界内，地理坐标北纬：44°05′15.08″，东经：87°00′15.08″。 2 区域环境质量现状评价结论 大气环境：环境空气质量指标SO2、NO2、PM10日均浓度指标均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，说明当地环境质量较好。 地下水环境：地下水监测因子均Si,j＜1，满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准要求，说明当地水环境质量较好。 声环境：评价区域监测点现状环境噪声等效声级均未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。拟建项目区域声环境质量现状整体良好。 3 环境影响评价结论 3.1施工期 工程施工期对环境的影响主要表现在施工扬尘对大气环境的影响，施工主要污染表现在生产废水、对水环境的影响，施工噪声对声环境的影响及施工期间生活垃圾及建筑垃圾对环境的影响。这些污染贯穿整个施工过程，但不同污染因子在不同施工段污染强度不同。本项目施工期造成的环境影响是暂时的，随着施工结束后其影响也随之消失。 3.2 营运期 （1）大气环境影响分析 本项目系统超压及设备检修时放散的废气量很小，通过6m高的放散管排放，且甲烷较空气轻，天然气在不燃烧的情况下，只是在空气中向上扩散，因此，微量的排空天然气对周围空气环境影响不大，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。 （2）水环境影响分析 本工程为燃气管网建设，建设一座无人值守减压撬站，无废水产生。 （3）噪声环境影响分析 噪声经过对产噪设备加设减震垫、建筑物屏蔽、距离衰减等措施后，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类声功能区噪声环境限值的要求，满足环境保护的要求。 （4）固体废物影响分析 运营期减压撬站及燃气管网设备不会产生固废。 4 风险评价 根据建设项目的生产特征，结合物质危险性识别，在采取各种风险防范措施、制并定落实风险预案的条件下，项目的环境风险影响可以接受。 5 选址合理性 本项目减压撬站的选址符合昌吉高新技术产业开发区规划用地需求，符合《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2015）中减压撬站选址的要求；本项目输气管线符合《输气管道工程设计规范》（GB50251-2015）中管道选线的有关规定。因此本项目选址是合理的。 6 环保投资 项目总投资为300万元，环保投资为28元，占总投资的9.33%。 7总结论 综上所述，本项目建设符合国家产业政策及相关法规要求，项目站址与周边环境相容，平面布置合理。建设方严格按照国家、自治区、市有关政策、规定以及技术要求进行管理，认真落实既定的各项环境保护措施和各项环境保护对策建议，项目运行是可行的。 二、建议 （1）加强安全管理严格岗位责任。 （2）生产中应按规定对设施定期检修、更换，杜绝人为因素造成事故发生。 （3）建立劳动保护制度，明确各危险区域和等级，非相关人员不得随意进入。 （4）对特种工、安全员及负责人进行专项培训，取得相应资质后方可上岗。 （5）按有关法规要求，及时进行环保设施的竣工验收及安全评价。

预审意见: 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注     释

一、本报告表应附以下附近、附图：

附近1  立项批准文件

附近2  其他与环评有关的行政管理文件

附图1  项目平面布置图

附图2  项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等）

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项目进行专项评价。

1．大气环境影响专项评价

2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

3．生态影响专项评价

4．声影响专项评价

5．土壤影响专项评价

6．固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价导则》中的要求进行。