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	/
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	10.5
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	0.7

	评价经费（万元）
	/
	投产日期
	[bookmark: _GoBack]2018年12月

	工程内容及规模
一、项目背景
近年来，随着中国国民经济的快速发展，交通基础设施的不断完善和机动车保有量的快速增加，人们生活水平迅速提高引导着消费观念和消费质量的悄然转变，方便、快捷、高效已成为攫夺多数消费者的主导消费要求和理念。各类机动车在农业生产、工程建筑、交通运输、家庭生活等方面已成为加强生产力、提高效益、增加收益的重要载体。因此，整个社会对成品油、天然气的需求迅速增加，加油加气站已经成为了民众生活中不可缺少的一部分。
昌吉市顺捷天然气有限公司原为CNG管道气常规加气站，近年来附近车流量迅速增加，对油品及LNG的需求日益增长，本项目决定在加气站原址扩建加油部分及LNG部分。
项目完成后将解决当地机动车辆加油及LNG不便的问题，对当地经济的发展起到了积极的作用。
按照《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令2017年 第682号）以及《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年修订）中第十六条“国家根据建设项目对环境的影响程度，对建设项目的环境影响评价实行分类管理，建设单位应按照规定组织编制环境影响评价报告书、环境影响报告表或者填报环境影响登记表”。根据以上法律法规及相关规定，本项目需进行环境影响评价。
本项目对原加气站进行扩建，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年6月29日环境保护部令第44号公布  根据2018年4月28日公布的《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》修正），项目类别为“四十、社会事业与服务业”中“124 加油、加气站”的“新建、扩建”类，环评类别为“报告表”。因此，本项目应编制建设项目环境影响报告表。
我单位受昌吉市顺捷天然气有限公司的委托，承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，公司即派环评人员赴现场进行实地踏勘，对评价区范围的自然环境、社会环境、周边环境概况进行了调查，收集了当地水文、地质、气象以及环境现状等资料。环评人员在此基础上遵循有关环评规定，编制完成《昌吉市顺捷天然气有限公司改扩建项目环境影响报告表》，现由建设单位提交环境主管部门审批。
二、项目概况
1、项目建设地点
本项目位于昌吉高新技术产业开发区北环东路10号，项目区北侧80m为克榆公路，东侧为空地，西侧约60m为昌吉高新技术产业开发区经一路，西侧约120m为榆树沟小康村（原名回民新村），南侧紧邻美邦物流停车厂。中心位置地理坐标为：N44°5′58.44″，E87°5′12.74″。
地理位置详见附图1，卫星影像图见附图2，项目在昌吉高新区技术产业开发区位置见附图4，昌吉高新区技术产业开发区总体规划见附图5，项目区周边企业分布情况见附图6。
2、现有工程概况
现有工程具体内容见下表。
表1                    现有工程内容一览表
	序号
	类别
	具体内容

	1
	主体内容
	720m2加气罩棚一座、230m2CNG压缩机房一座及室外设备设施、130m2站房一座，6台CNG加气机。4台3m3高压地下储气井，日加气量为15000Nm3，为二级加气站

	2
	劳动定员
	职工人数6人，采用3班2倒工作班制，年工作365天。

	3
	辅助工程
	站房（包括零售店、职工休息室等）

	4
	环保工程
	隔油池


3、项目扩建内容及规模
本项目于2018年8月开始建设，预计2018年12月可投入运营。项目建成后预计销售汽油2000t/a，柴油3000t/a，天然气CNG5000万方/a，LNG3000t/a。
扩建不新增占地，总占地面积6666.7m2不发生改变，，新增3座20m2埋地双层汽油储罐，3座20m3埋地双层柴油储罐；1座30m3立式LNG储罐，1台LNG潜液泵撬及放散设备设施；罩棚在原有的基础上扩建一倍面积成1440m2，新罩棚下设置CNG加气机5台、LNG加注机2台、加油机5台；原有站房拆除，新建一座2层建筑面积为380m2的站房，新建一座3层建筑面积为585m2的辅助用房；CNG常规加气部分保留。本项目扩建后，平面布置图见附图3。
根据《汽车加油站气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年局部修订版）标准规定，具体内容见表2、表3。
表2                       加油与CNG加气合建站等级划分表
	级别
	油罐容积（m3）
	常规CNG加气站储气设施总容积（m3）

	
	总容积
	单罐容积
	

	一级
	150＜V≤210
	≤50
	V≤24

	二级
	90＜V≤150
	≤50
	

	三级
	V≤90
	汽油罐≤30，柴油罐≤50
	V≤12

	注：V为油罐总容积；柴油罐容积可折半计入油罐总容积。
	/


表3                             LNG加气站等级划分表
	级别
	LNG加气站

	
	LNG储罐总容积（m3）
	LNG储罐单罐容积（m3）

	一级
	120＜V≤180
	≤60

	二级
	60＜V≤120
	≤60

	三级
	V≤60
	≤60


本项目具体情况见表4。
表4                     本项目扩建后加油站情况一览表
	项目
	储罐储量
	数量
	类别
	备注

	汽油储罐
	20m3
	3
	二级加油与LNG加气和CNG加气站合建站
	扩建

	柴油储罐
	[bookmark: OLE_LINK2]20m3
	3
	
	

	LNG储罐
	30m3
	1
	
	

	CNG储罐
	3m3
	4
	
	原有


该项目由主体工程，辅助工程，公用工程，环保工程组成，本项目主要建设内容见表5。
表5                        本项目新增工程内容表
	类别
	工程名称
	内容及规模
	备注

	主体工程
	加油岛
	由原720m2加气罩棚扩建为1440m2罩棚，新增加油机5台，LNG加注机2台，CNG加气机4台。
	配套油气回收装置

	
	地埋罐
	新增20m3汽油罐3座，20m3柴油罐3座，30m3LNG储罐1座。
	根据储量及储罐，确定本项目为二级加油与LNG加气和CNG加气站合建站，油罐采用双层SF罐

	辅助工程
	油气在线监测系统
	2套，一用一备
	均为加油机及油罐配套

	
	地下水防渗监测系统
	2套
	

	
	油气回收系统
	2套
	

	公用工程
	给水工程
	新增用水584m3/a
	园区供水管网集中供水

	
	排水工程
	新增467.2m3/a
	经隔油池处理后排入园区排水管网

	
	供电工程
	电力网
	园区电力网，已接入

	
	供暖工程
	集中供热
	园区热力站供暖

	环保工程
	消防工程
	配套沙、石料及灭火器
	扩建

	
	废气
	一级、二级油气回收装置
	油罐区、加油机配套

	
	废水
	经隔油池处理后接入园区管网
	/


按照国家《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》及自治区环保厅《关于加快加油站地下油罐防渗改造有关工作的通知》，本项目采取双层SF油罐设计，双层罐设计及施工符合《汽车加油加气设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014局部修订版）要求。
4、主要生产设备
本项目加油部分新增主要生产设备见表6。
[bookmark: OLE_LINK3]表6                   加油部分新增生产设备一览表
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	型号、规格
	材质
	操作
条件
	备注

	1
	汽油储罐
	台
	3
	20m3  φ2000×6920 
内层罐体δ=6mm
内层封头δ=7mm
外层罐体δ=5mm
外层封头δ=6mm
	内层Q235B外层聚乙烯
	常温
常压
	双层罐

	2
	柴油储罐
	台
	3
	20m3  φ2000×6920 
内层罐体δ=6mm
内层封头δ=7mm
外层罐体δ=5mm
外层封头δ=6mm
	内层Q235B外层聚乙烯
	常温
常压
	双层罐

	3
	加油机
	台
	5
	税控、双枪Q=（5-50）L/min
	组合件
	
	

	4
	潜油泵
	台
	6
	250L/min，1.1kW/h
	组合件
	
	


本项目加气部分新增主要生产设备见表7。
表7                   加气部分新增生产设备一览表
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	型号、规格
	材质
	操作条件
	备注

	1
	LNG立式储罐
	座
	1
	φ2800*14420  V=60m3  
	Q345R
	工作温度-162℃ 
工作压力：0.7MPa
	特种
设备

	2
	卸车组件
	台
	1
	卸车增压器、低压放散汽化器、卸车液相管道紧急切断阀，止回阀等集成组件
	组合件
	工作压力1.6MPa  
工作温度 -162℃
	

	3
	低压放散管
	根
	1
	H=6m，直径100mm，碳钢管。
	碳钢管
	工作温度T=常温;
设计温度T=-20～40℃；
	

	4
	LNG潜液泵撬
	台
	1
	1台
	组合件
	工作温度T=-162℃；
设计温度T=-196℃；
泵前工作压力P=1.2MPa，设计压力P=1.44MPa
	

	5
	CNG电加热器
	台
	1
	功率P=40kW;
	组合件
	工作压力P=25.0MPa，设计压力P=30.0MPa;工作温度T=-162℃;设计温度T=-196℃；
	

	6
	LNG加注机
	台
	2
	
	
	
	

	7
	CNG加气机
	台
	5
	
	
	
	


5、主要原辅料来源及运输
由于本项目新建加油站仅供过往车辆停靠加油服务，主要出售车用汽油、柴油，主要原料消耗详见表8。
表8                             原料消耗表
	类别
	名称
	年消耗量
	来源
	运输

	原料
	汽油
	2000t/a
	中石油新疆销售有限公司
	由销售方罐车运输至加油加气站

	
	柴油
	3000t/a
	
	

	
	天然气（LNG）
	3000t/a
	
	

	
	天然气（CNG）
	5000万方/a
	
	管道联通


（1）汽油：外观为透明液体，主要成分为C4到C12脂肪烃和环烃类，为无色至淡黄色的易流动液体，很难溶解于水，易燃，馏程为30℃至℃，空气中含量为74~123克/立方米时遇火爆炸。
（2）柴油：为石油提炼后的一种产物，由不同的碳氢化合物混合组成。主要成分是含10到22个碳原子的链烷、环烷。化学和物理特性位于汽油和重油之间，沸点在170℃至390℃之间，比重为0.82~0.845kg/L之间。
（3）天然气规格见下表。
表9                          天然气规格表
	序号
	项目
	范围
	平均值

	
	
	轻
	重
	

	1
	N2，mol%
	0.451
	0.369
	0.4

	2
	C1，mol%
	97.032
	96.071
	96.299

	3
	C2，mol%
	2.014
	2.789
	2.585

	4
	C3，mol%
	0.346
	0.53
	0.489

	5
	iC4，mol%
	0.07
	0.102
	0.1

	6
	nC4，mol%
	0.078
	0.129
	0.118

	7
	iC5，mol%
	0.002
	0.003
	0.003

	8
	nC5，mol%
	0.002
	0.003
	0.003

	9
	硫化氢:
	<3.5
	<3.5
	<3.5

	10
	总硫份:
	33.8
	33.4
	33.5

	11
	杂质及其它
	无
	无
	无

	12
	分子量kg/kmol
	16.54
	16.73
	16.69

	13
	气化温度T
	-162.5
	-162.1
	-162.2

	14
	液相密度kg/m3
	435.2
	438.3
	437.7

	15
	液相热值
	52.06
	52.05
	52.04

	16
	气相密度

	17
	0℃，kg/Nm3
	0.7399
	0.7483
	0.7464

	18
	20℃，kg/m3
	0.689
	0.6968
	0.6951

	19
	液态/气态膨胀系数

	20
	0℃
	588.2
	585.7
	586.4

	21
	20℃
	631.6
	629
	629.6

	22
	0℃状态下，1.01325bar

	23
	低热值，kJ/m3
	36，621
	37，044
	36，941

	24
	高热值，kJ/m3
	40，638
	41，091
	40，980

	25
	华白值，kJ/m3
	53，769
	54，064
	53，986

	26
	20℃状态下1.01325bar

	27
	低热值，kJ/m3
	34，102
	34，494
	34，402

	28
	高热值，kJ/m3
	37，842
	38，263
	38，164

	29
	华白值，kJ/m3
	50，070
	50，344
	50，275


6、公用工程
(1)供水
本项目给水水源由园区供水管网供给。
本项目建成后新增劳动定员16名，项目建成后不提供职工食宿，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》中提供的用水定额，其中生活用水按50L/人·d计，全年生产天数为365d，生活用水量为0.8m3/d（292m3/a）。
（2） 排水
本项目正常生产运营过程中无工艺废水产生。
本项目运营期污水主要为职工生活污水，生活污水以生活用水量的80%计，则本项目新增废水产生量为233.6m3/a，排入园区污水管网。
（3） 供电
本项目供电由园区供电电网提供，可以满足本项目用电需求。
（4） 供暖
本项目供暖由园区供热站提供统一供暖。
（5）消防工程
根据《汽车加油加气设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014局部修订版）和《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）的规定，在生产区具有火灾危险的场所和辅助区各建筑物内设置相应的消防器材。本项目消防方案如下：
①灭火器材配置见下表。
表10                   灭火器材配置情况一览表
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	手提式干粉灭火器
	MFZ5
	个
	8
	置于加油区

	2
	推车式35kg干粉灭火器
	MFZ-35
	个
	4
	

	3
	消防沙
	3
	m3
	3
	置于储罐区

	4
	灭火毯
	/
	块
	5
	


②建筑部分防火设计
加气区罩棚：采用完全敞开式，为钢结构，耐火极限不低于0.25h，罩棚其他部分均采用非燃烧材料制作。
站内各建筑物耐火等级均不低于《建筑设计防火规范》中“二级”的要求设计。加气岛地表均做到不发火面层设计，加油站内各建构筑物耐火等级和防火做法详见下表。
表11             加油站内各建构筑物耐火等级和防火做法
	名称
	形式
	耐火等级或做法
	备注

	场地道路
	砼水泥路面
	不发火花面层
	

	栅栏防护墙
	砖基础铁艺栅栏
	非燃烧体
	

	站外引路
	砼水泥路面
	
	砌筑路边石

	加气岛
	C30钢筋混凝土
	不发火花面层
	

	加气罩棚
	钢结构
	不低于0.25h
	弦高度4.5m

	站房
	砌体结构
	非燃烧体
	


注：以上内容涉及的消防事项仅供安全和消防参考，最终数据以消防等相关部门确认的为准。
6、其他
建设项目不设施食堂、浴室、职工宿舍等生活设施，站房内部设置有营业厅、卫生间、便利店、配电室、机柜间。
7、总投资及资金来源
总投资：总投资1500万元。
资金来源：项目所需资金全部由企业自筹解决。
8、劳动定员及工作制度
劳动定员：项目建成后新增劳动定员为16人，根据该行业特点，本项目年营运时间365天（8760h），三班两倒工作班制，每班有效工作时间8h。
三、项目建设可行性
1、产业政策
根据《产业结构调整指导目录》（2011年）（2013修正）可知，本项目不在鼓励类、限制类、淘汰类目录之中。根据《产业结构调整指导目录》相关要求，不属于鼓励类、限制类、淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类。因此，本项目的建设符合国家及行业产业政策。






































[bookmark: OLE_LINK11]与该项目有关的原有污染物情况及主要环境问题
本项目为昌吉市顺捷天然气有限公司3号加气站的扩建项目，与本项目有关的原有污染物情况及主要环境问题为昌吉市顺捷天然气有限公司3号加气站运营过程排放的污染物及环境问题。
[bookmark: OLE_LINK4]一、现有工程环境影响评价及环保验收情况
昌吉市顺捷天然气有限公司3号加气站于2011年1月21日取得新疆昌吉市环境保护局的审批意见，文号为昌市环管字【2011】035号，于2016年11月8日取得了昌吉高新技术产业开发区环境保护局的竣工环保验收意见，文号为昌高环函【2016】34号。
二、现有污染源及污染物排放情况
1、废气污染源及污染物
现有加气站的废气污染源主要为天然气无组织排放情况，加气站日加气量为15000Nm3，加气站内天然气无组织排放量约为加气量的十万分之一，则天然气无组织排放量为0.15Nm3/d，54.75Nm3/a。根据本次环境质量现状监测结果，无组织排放的甲烷、总烃监测值见表12。
表12               现有加气站甲烷、总烃监测浓度一览表
	日期
	监测项目
	分析结果（mg/m3）
	分析方法及检出限

	
	
	上风向
	下风向
	

	2018年6月4日
	甲烷
	1.72
	1.63
	环境空气  总烃、甲烷、非甲烷总烃的测定
气相色谱法
HJ604-2017
0.06mg/m3

	2018年6月5日
	
	1.55
	1.84
	

	2018年6月6日
	
	1.46
	1.68
	

	2018年6月7日
	
	1.45
	2.10
	

	2018年6月8日
	
	1.50
	1.58
	

	2018年6月9日
	
	1.42
	1.50
	

	2018年6月10日
	
	1.53
	1.62
	

	2018年6月4日
	总烃
	2.80
	2.74
	

	2018年6月5日
	
	2.56
	3.04
	

	2018年6月6日
	
	2.46
	2.92
	

	2018年6月7日
	
	2.47
	3.42
	

	2018年6月8日
	
	2.52
	2.75
	

	2018年6月9日
	
	2.47
	2.62
	

	2018年6月10日
	
	2.58
	2.94
	


根据上表可知，现有加气站的甲烷监测浓度最高值为2.10mg/m3，总烃的检测浓度最高值为3.42mg/m3。
SO2、NO2、PM2.5的监测结果见表17。根据监测结果可知，本项目大气环境质量现状符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。
2、废水污染源及污染物
现有加气站的废水主要是职工生活用水，现实际有员工6人，生活用水量为0.3m3/d，109.5t/a，污水排放量为生活用水量的80%，则污水排放量为0.24m3/d，87.6t/a。生活污水水质情况较简单，生活污水排放情况见下表。
表13                   现有加气站污水排放一览表
	项目
	废水量
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-H

	生活污水

	生活污水产生浓度（mg/L）
	/
	350
	180
	200
	30

	产生量（t/a）
	87.6
	0.031
	0.016
	0.018
	0.003


生活污水排入园区排水管网，最终进入园区污水处理厂进行后续处理。
3、噪声源
项目区噪声主要是天然气压缩机及加气机产生的噪声，根据类比同规模同类型加气站，项目声源强度约为55dB（A）。
加气站竣工环境保护验收噪声监测结果见下表。由新疆昌吉州环境监测站于2015年11月25日在现有加气站项目区周边进行的监测。
表14                   验收噪声监测结果一览表
	测点号
	测点位置
	昼间
	夜间

	
	
	测量时间
	测量结果（dB（A））
	测量时间
	测量结果（dB（A））

	1
	东
	12：10
	53.9
	00：07
	44.1

	2
	南
	12：26
	44.2
	00：15
	41.2

	3
	西
	12：31
	47.1
	00：29
	42.4

	4
	北
	12：46
	52.2
	00：45
	43.7


通过上表可知，加气站厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求。
4、固体废物及处置
（1）生活垃圾
现有加气站劳动定员6人，生活垃圾产生量为1.095/a。集中收集后统一运往垃圾填埋场卫生填埋。
（2）含油废水
含油废水主要来自天然气脱水过程，废水中含油量很高，成乌黑色油状，浓度严重超标，为危险废物，排放量约为2t/a，定期交由具有处理资质的单位进行处理。
二、现主要环境问题及需“以新带老”措施
（1）现有工程存在问题
含油废水未设置危险废物暂存间。露天暂存不符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求。
（2）“以新带老”环保措施
项目改扩建过程中，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求建设危废暂存场所。需满足以下要求。
①盛装含油废水的容器衬里不应与含油废水发生反应，并应完好无损。
②含油废水应盛装在开孔直径不超过70mm并有放气孔的容器中。
③危废暂存处应防风、防雨、防晒。
④危废暂存处基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。
⑤企业应与危废回收单位签订回收协议，废润滑油、废油桶运输过程均交由危废回收单位进行，严禁排入园区污水管网，严禁私拉私运。
⑥危废暂存处应设置警示标示。
⑦项目扩建完成后，企业应制定并向所在地环境行政主管部门备案危险废物管理计划（包括减少危险废物产生量和危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施），向所在地环境保护行政主管部门申报危险废物产生种类、产生量、流向、贮存等有关资料。应针对危险废物的产生、收集、贮存、运输、利用、处置，制定意外事故防范措施和应急预案，向所在地环境行政主管部门备案。本项目在运营过程中产生的危险废物，必须按照国家有关规定申报登记。








[bookmark: _Toc355609309]建设项目所在地自然环境简况
	自然环境简况（地理位置、地形地貌、地质构造、气候气象、水文地质、生态环境等）：
1、地理位置
昌吉高新区行政界线东起乌伊公路（G312国道乌鲁木齐至伊宁段）49km处，西至洪沟（昌吉市与呼图壁县行政界线），南距312国道以南1km处，北为S201线（省道榆树沟至克拉玛依-榆克公路）。东西长12km，南北宽4.7km，总面积34 km2。昌吉高新区距乌鲁木齐国际机场32km，距昌吉火车站27km，西距石河子100km。
本项目位于昌吉高新技术产业开发区北环东路10号，项目区北侧为克榆公路，东侧为空地，西侧约60m为昌吉高新技术产业开发区经一路，西侧约120m为榆树沟小康村，南侧紧邻美邦物流停车厂。中心位置地理坐标为：N44°5′58.44″，E87°5′12.74″。
2、地形、地貌
高新区地形总体上呈南高北低走势，地形总体比较平缓，南侧地面标高最高为572m，北侧地面标高最低为534.27m，南北高程差37.73m，坡度基本小于2%。片区自西向东有三个大的雨水冲沟（最西端冲沟为昌吉市与呼图壁县行政界线）。
项目区所在地在地貌上属于山前冲洪积倾斜平原的下部，地形由东南微倾向西北，海拔高度554~560m，场地地势平坦，微地貌变化不大。
3、工程地质
高新区位于三屯河与呼图壁河之间、冲洪积扇中部，处于砾石带和细土带交接部位，故地质结构、地层岩性及水文地质条件均有较大和较快的变化。高新区工程地质条件为：高新区东部与南部覆盖着10~30m的具有大孔性的黄土状亚粘土，属I（轻微）级非自重湿陷性土，中间夹有小于1m的细砂带或细砂透镜体，该区域地面平整，由南向北倾斜，平均坡度为1%，地下水位埋深大于20m，承载力为150~180KPa。高新区西北部地形起伏较大，大孔性的黄土状非自重湿陷性亚粘土厚度在几十公分至10m之间，个别地段砾砂、圆砂及卵砾石等直接出露地表，地基的强度在180~300KPa之间。昌吉国家高新技术产业开发区地震区划为六度区，七度设防。
项目区建筑场地无不良地质作用，场地近距离内也不存在发震活动断裂，属抗震有利地段。根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）中附录A的分组，本地区抗震设防烈度为7度。设计基本加速度值为0.15g。
4、水文及水文地质
（1）水文
根据《新疆昌吉工业高新区水资源调查评价报告》及现场实地勘察调查，高新区也包含本项目区内无地表水体。高新区上游目前已建成水库二座：一是三屯河水库总库容2600×104m3；二是距高新区南约50km的努尔加水库，总库容为6885×104m3，该水库建设主要是与三屯河水库共同承担三屯河的“高水高用”，可控制三屯河3.58亿m3的径流量，将从500m高程以下置换出1.0亿m3水量用于500m高程以上区域的昌吉市城市生活、工业和农业灌区供水。
本项目所在区域无天然地表水体，与头屯河、三屯河及三屯河水库、努尔加水库均无直接水力联系。
（2）水文地质
高新区内大厚度的第四纪堆积物，为地下水的贮存、运移提供了良好的空间，其中埋藏着丰富的孔隙潜水和承压水，其地下水的形成及埋藏分布规律，受控于该区地质构造，第四纪地层、地貌、岩性及气象水文条件。高新区座落于三屯河冲洪积扇中下部，为多层结构的混合水含水层分布区。
三屯河冲洪积扇区自扇顶到扇缘水文地质分带规律很明显，地下水的埋藏及含水层分布有明显的纵向递变规律，山前隐伏断裂构造控制和影响着出山口后地下水的埋藏深度。地下潜水的埋深自扇顶向扇缘方向逐渐变浅；含水层也由单一结构的大厚度结构松散的卵砾石、砂卵砾石潜水含水层过渡为多层结构中厚度结构较致密、含不连续亚砂土、亚粘土隔水地层的混合含水层；到冲洪积扇中下部，含水层厚度向扇缘方向继续变薄，隔水层增多，且结构致密、岩层连续，该处含水层以承压含水层为主。
高新区南部，地下水埋深在26.4～27.8m之间；高新区中部地下水埋深在33.2～35.5m之间。钻孔揭露地层深度150m以内含水层厚度为72m左右，含水层岩性以砂砾石为主，多层结构；高新区北部地下水埋深在26.1～31.6m之间，钻孔揭露地层深度200m以内含水层厚度为52m左右，含水层岩性以砾石、砂砾石为主，多层结构；高新区东部地下水埋深在33.8～36.3m之间，钻孔揭露地层深度200m以内含水层厚度为41～120m不等，含水层岩性以砾石、砂卵砾石为主，多层结构；高新区西部地下水埋深在23.4～28.0m之间，地层深度100m以内钻孔揭露含水层厚度为55m左右，含水层岩性以粉细砂为主，多层结构。
根据《新疆昌吉工业高新区水资源调查评价报告》规划区地下水埋深在23～36m之间，西南部埋深较小，东北部埋深较大，中部埋深也较大，地层深度200m以内含水层厚度大于40m，少于120m，含水层岩性以砂砾石为主，多层结构，富含潜水及承压水，属混合型含水层组。根据计算，规划区地下水水源可开采量为1000×104m3/年～1200×104m3/a，即2.7×104m3/d～3.3×104m3/d。
据高新区地下水等水位线图，高新区内地下水流向为SW至NE方向，与高新区南边界基本垂直，区外地下水顺含水层通道，沿地下水流向侧向补给区内地下水。区外地下水补给源及补给方式主要表现为：三屯河、呼图壁河水流经山前第四纪松散沉积物时大量渗漏，成为扇区地下水主要补给来源，其补给有以下三种方式：一是侧向补给：丘陵地带及三屯河、呼图壁河河床中出露中、下更新统半胶结冰水沉积砂岩、砂砾岩与砂质泥岩互层，砂岩、砂砾岩具有一定的透水性，当河水流经该区段时，大量渗漏形成孔隙裂隙水，再通过山前隐伏断裂从深部直接补给扇区地下水；二是垂直补给：从两河山区水库至渠首站之间，河流流经全新统松散的卵石砾石层，以垂直渗漏方式大量补给地下水；三是渠系渗漏：遍布山前倾斜平原的各级引水系统，几乎将两河所有的河水引入各灌区，在引水过程中，渠系的渗漏也是扇区地下水的补给来源之一。
本项目所处区内地下水埋深为33.8～36.3m，含水层厚度41～120m，含水层由砾石、砂、卵石组成。
5、气候、气象
昌吉市地处天山北麓，准噶尔盆地南缘的平原区，为温带大陆性干旱气候类型。其主要特点是：冬冷夏热，气温年较差、日较差大，春、秋温度变化剧烈；降水较少，年际变化不大；春、夏多大风，冬季多阴雾，低碎云天气，冻土深厚。
主要气象参数为：
年平均气温：                    8.9℃
历年极端最低气温：              -26.2℃
历年极端最高气温：              43.5℃
历年月平均最低气温：            -27.8℃ 
历年月平均最高气温：            34.1℃
年平均气压：                    952.9hpa
无霜期：                        160～170d
年平均降水量：                  214.6 mm
年最大蒸发量：                  1672.4mm
相对湿度：                      60.1%
日照参数：                      63%
年平均风速：                    2.1m/s
年主导风向                      西南（SW）风
最大冻土深度：                  150cm
6、昌吉高新技术产业开发区简介
6.1功能定位
昌吉高新技术产业开发区功能定位：中国西部地区重要的新兴工业城市之一；新疆天山北坡经济带重要的先进制造业中心。
6.2产业方向
产业方向从昌吉市已经形成具有优势产业群工业结构出发，高新区优先发展的产业是：食品和农副产品加工、机电产品、非金属制品、精细化工、机械制造、建材制造。
6.3公用及环保工程规划情况
（1）道路
高新区位于312国道交通走廊上，也是新疆东部和西部联系的必经之地，因此 昌吉国家高新技术产业开发区路网规划要考虑与312国道及呼昌公路的衔接和协调。
主干道：昌吉国家高新技术产业开发区内主干道分为干线性主干道和普通主干道，干线性主干道红线宽65m，走向基本与312国道平行。普通主干道红线宽43m，机动车道宽16m，为联系各功能区之间的道路。南北向主干道近期与312国道采用平行交叉方式，通过信号灯控制车辆出入，昌吉国家高新技术产业开发区形成一定规模时，部分交叉口可改造为立体交叉方式通行。干道路网间距约为1600～1800m。
次干道：为保证路网系统的完整，可达性、互补性强，与主干道一起提供最为便捷的交通保障，最大限度的发挥道路网的作用。昌吉国家高新技术产业开发区内次干道红线宽度24m，机动车道宽10m，路网间距为600～700m。
（2）给水
根据昌吉国家高新技术产业开发区总体规划，目前有一个供水厂，给水水源由高新区地下水系统内部挖潜调配解决，规划最高日用水量为2×104m3/d，覆盖面积约34平方公里。近期供水厂二期已在建设规划中。为进一步满足园区用水需求，远期规划是五到十年由位于高新区南面三屯河上游50km处的新建努尔加水库引水解决。
高新区自来水厂作为本项目的供水水源，其供水能力及供水水质完全可满足本项目的用水需求。
（3）排水
昌吉海天污水处理有限公司位于昌吉高新技术产业开发西北角312国道南侧，总占地面积193亩，总处理规模12 万m³/d，其中一期建设规模3万m³/d，占地63亩。2013年底建投产使用。污水处理采用“预处理段（两级格栅+曝气沉砂池+事故池）+ A2/O脱氮除磷生化池+二沉池+芬顿反应池+絮凝沉淀池+紫外线消毒”工艺，主要建设内容为粗细格栅渠、提升泵房、曝气沉砂池、A2/O生化池、二沉池、芬顿反应池、絮凝沉淀池、紫外线消毒渠、污泥均质池、办公楼等。具体流程为污水重力流经粗格栅去除大颗粒悬浮物，初步分离后进入集水井，经潜污泵提升进入细格栅进一步去除小颗粒悬浮物，粗细格栅截留下来的垃圾外运至垃圾场。污水经细格栅进入平流曝气沉砂池进行砂水分离，同时去除悬浮物，分离出的砂水混合液经螺旋砂水分离器装置提升脱水去除污水中的砂石，砂干化后外运。沉砂池出水进入厌氧池进行厌氧分解提高可生化性，之后进入生化反应池进行有氧处理，通过好氧微生物降解污水中的有机物无机物及COD。处理过的污水进入二沉池进行沉淀，通过吸泥机把底部污泥排至污泥回流井，污泥回流井中的污泥排至集泥池进行脱水处理或对生化池进行污泥补充。上清液进入芬顿反应池，在 PH 3~3.5 的水体中投加亚铁氧化处理和双氧水进行氧化处理，进一步去除污水的COD。上清液进入絮凝沉淀池，加碱进行中和处理后投加絮凝剂混凝剂去除污水中的悬浮物，通过吸泥机排至集泥池进行脱水处理外运。上清液进入在线消毒渠通过紫外光源杀灭污水中的细菌，最终达标排放。设计进水水质：PH=6.0~9.0、CODcr 500mg/L、BOD5 300mg/L、SS 400mg/L、氨氮40mg/L、总磷≤5mg/L；出水可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准，即pH=7.0~8.0、CODcr≤60mg/L、BOD5≤20mg/L、SS≤20mg/L、氨氮≤8（15）mg/L、总磷≤1mg/L。
本项目生活污水排入高新区排水管网，水最终排入污水处理厂处理。
（4）供热规划
根据昌吉国家高新技术产业开发区总体规划，目前现有3个集中热源：①金源热力，总热负荷为120t/a；②明德热力，总热负荷为70t/a；③顺涛益华热源厂，总热负荷为80t/h。其中：金源热力主要担负启动区及中部综合组团的生活、生产热负荷；明德热力主要担负西侧工业组团及部分中部综合组团的生活、生产热负荷；顺涛益华热源厂主要担负南区企业和北区岐峰农机的供热。
（5）用电规划
昌吉国家高新技术产业开发区内负荷主要为工业用电、仓储用电、公共设施用电及其他用电，其中工业用电占主要部分。通过测算昌吉国家高新技术产业开发区远期电力负荷预测为36.7万KW。
目前昌吉国家高新技术产业开发区有2个变电站，一个为36MVA用电负荷的明德变电站，另一个是分布在建材区的榆树沟变电站。为进一步满足高新区用电负荷量，规划建设一座220KV的变电站。
本项目电力由高新区10KV变电站电路接入，经厂区内变电设施变电后用于厂区生产和生活。
（6）绿化与环卫设施
①绿化
昌吉高新技术产业开发区总绿地率达25%以上，主干道道路绿地率40%以上，次干道绿地率25%以上。各产业区块的绿地率不小于15%，并尽量提高至30%，生产装置有特殊要求的除外。
规划昌吉国新技术产业开发区总绿地面积9.01km2；其中公共绿地面积2.50km2，生产防护绿地面积6.51km2。 昌吉国家高新技术产业开发区总绿地面积占高新区总用地面积的26.5%。
②环卫设施
目前昌吉高新技术产业开发区内设置环境卫生垃圾箱。高新区环卫机构负责区域的环境卫生工作，环卫工作人员为50人。
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	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地下水、声环境、生态环境等）：
根据该项目的建设内容、地理位置、环境状况及功能性质，对大气环境、地下水环境、声环境质量现状、生态功能现状进行调查和评价。
本项目环境质量现状监测大气环境、地下水环境监测、声环境由新疆国泰民康职业环境检测评价有限责任公司进行监测。
1、 大气环境质量现状监测与评价
本次大气环境质量现状数据由新疆国泰民康职业环境检测评价有限责任公司于2018年6月4日至6月10日监测。监测点位位于项目区上风向500m处、项目区下风向500m处，监测项目为PM2.5、SO2、NO2、甲烷、总烃。
1.1 监测项目及分析方法
监测项目：SO2、NO2、PM10、PM2.5。
分析方法：采样及样品分析均依据国家环保局颁布的《环境监测技术规范》（大气部分）和《空气和废气监测分析方法》中的规定进行，详见表15。
表15                     大气监测采样及分析方法
	编号
	项目名称
	采样吸收方法
	分析方法
	最低检出浓度（mg/m3）

	1
	SO2
	24小时自动连续监测
	甲醛缓冲溶液吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法
	0.004

	2
	NO2
	24小时自动连续监测
	盐酸萘乙二胺分光光度法
	0.003

	3
	PM2.5
	24小时自动连续监测
	重量法
	0.010

	4
	甲烷
	24小时自动连续监测
	气相色谱法
	0.06

	5
	总烃
	24小时自动连续监测
	气相色谱法
	0.06


1.2 评价标准
环境空气质量评价标准选用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准日均浓度限值进行评价，其浓度限值见表16。
表16                《环境空气质量标准》GB3095-2012 
	污染物
	取值时间
	标准值（ug/m3）

	SO2
	日平均值
	150

	NO2
	日平均值
	80

	PM2.5
	日平均值
	75


1.3 评价方法
本次环评空气环境质量现状采用超标率和最大浓度占标率进行评价，计算公式为：
超标率=超标数据个数/总监测数据个数×100%

Pi=×100%
式中：Pi—第i个污染物的最大浓度占标率（无量纲）；
      Ci—第i个污染物的最大浓度（ug/m3）；
      Coi—第i个污染物的环境空气质量浓度标准（ug/m3）。
1.4 监测结果及分析
大气质量现状评价结果见表17。
表17       大气环境质量现状评价结果（SO2、NO2、PM2.5）       单位：ug/m3
	监测点名称
	监测时间
	评价项目及结果

	
	
	SO2
	NO2
	PM2.5
SO2
NO2

	项目区上风向
	6月4日
	24
	21
	52

	
	6月5日
	18
	22
	42

	
	6月6日
	32
	28
	45

	
	6月7日
	34
	30
	34

	
	6月8日
	40
	35
	39

	
	6月9日
	34
	40
	46

	
	6月10日
	39
	42
	49

	项目区下风向
	6月4日
	28
	28
	58

	
	6月5日
	24
	26
	50

	
	6月6日
	35
	33
	59

	
	6月7日
	40
	37
	44

	
	6月8日
	47
	43
	48

	
	6月9日
	39
	47
	53

	
	6月10日
	43
	50
	59

	最大占标率（%）
	31.3
	62.5
	78.7

	超标率（%）
	0
	0
	0
0


由上表的监测和评价结果可以看出，评价区域大气环境中SO2、NO2、PM2.5污染物日均值最大占标率小于100%，说明监测点SO2、NO2、PM2.5在监测期间的日均浓度全部满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准日均浓度限值。由此可见，拟建项目区周围大气环境质量良好。
甲烷和总烃的大气质量现状监测结果见表18。
表18                 甲烷和总烃的大气质量现状监测结果
	日期
	监测项目
	分析结果（mg/m3）
	分析方法及检出限

	
	
	上风向
	下风向
	

	2018年6月4日
	甲烷
	1.72
	1.63
	环境空气  总烃、甲烷、非甲烷总烃的测定
气相色谱法
HJ604-2017
0.06mg/m3

	2018年6月5日
	
	1.55
	1.84
	

	2018年6月6日
	
	1.46
	1.68
	

	2018年6月7日
	
	1.45
	2.10
	

	2018年6月8日
	
	1.50
	1.58
	

	2018年6月9日
	
	1.42
	1.50
	

	2018年6月10日
	
	1.53
	1.62
	

	2018年6月4日
	总烃
	2.80
	2.74
	

	2018年6月5日
	
	2.56
	3.04
	

	2018年6月6日
	
	2.46
	2.92
	

	2018年6月7日
	
	2.47
	3.42
	

	2018年6月8日
	
	2.52
	2.75
	

	2018年6月9日
	
	2.47
	2.62
	

	2018年6月10日
	
	2.58
	2.94
	


根据上表可知，现有加气站的甲烷监测浓度最高值为2.10mg/m3，总烃的检测浓度最高值为3.42mg/m3。
2、地下水质量现状监测与评价
本次地下水环境质量现状监测由新疆国泰民康职业环境检测评价有限责任公司于2018年6月1日在本项目东侧2km处昌吉高新区农业产业园水厂进行取样检测。取样点与本项目处于同一地下水单元，取样点水质可代表项目区地下水水质。
2.1 评价标准
《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。
2.2  评价方法
采用单因子标准指数法，公式如下：
Pi=Ci/C。
式中：Pi——单因子标准指数（无量纲）
      Ci——污染物实测浓度平均值（mg/l）
      Co——评价标准值
pH的评价方法略有不同，其公式为：
pH≤7.0时，SpH=（7.0- pH ）/（7.0-pHsd）
pH≥7.0时，SpH=（pH-7.0）/ （pHsu-7.0）
式中：SpH——pH的标准指数（无量纲）
pHsd——标准中的pH值的下限值（6.5）
pHsu——标准中pH值的上限值（8.5）
2.3 评价结果及分析
地下水水质监测及评价结果见下表：
表19       项目区地下水水质监测及评价结果      （单位：mg/L，pH值除外）
	序号
	监测项目
	监测结果
	标准限值（mg/L）
	单因子标准指数Pi

	1
	pH值
	7.2
	6.5-8.5
	0.13

	2
	总硬度
	209
	≤450
	0.46

	3
	六价铬
	＜0.004
	≤0.05
	/

	4
	氨氮
	0.047
	≤0.50
	0.09

	5
	挥发酚
	＜0.0003
	≤0.002
	/

	6
	耗氧量（CODMn法，以O2计）
	2.8
	≤3.0
	0.93

	7
	氟化物
	0.14
	≤1.0
	0.14/

	8
	硝酸盐氮
	0.09
	≤20.0
	0.005

	9
	亚硝酸盐氮
	＜0.003
	≤1.0
	/

	10
	氯化物
	114
	≤250
	0.46

	11
	铅
	＜0.0025
	≤0.01
	/


由以上监测结果可以看出，监测的地下水11项指标的单因子指数均＜1，全都能够达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求，总体来说项目区地下水水质较好。
3、噪声环境质量现状
3.1 噪声评价标准
本次评价标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008），标准值见表20。
表20              《声环境质量标准》                 等效声级Leq[dB（A）]
	类    别
	昼 间
	夜 间

	0类（康复疗养区）
	50
	40

	1类（居民区、文化教育区）
	55
	45

	2类（居住、商业、工业混合区）
	60
	50

	3类（工业集中区）
	65
	55

	4
	4a类（高速路、公路）
	70
	55

	
	4b类（铁路干线两侧）
	70
	60


本项目拟建地点位于昌吉高新技术产业开发区，项目区声环境功能区属于2类区，因此项目区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，即昼间60dB（A），夜间55dB（A）。
3.2 监测布点
本项目在项目区四周1m处各布设了1个噪声监测点。由新疆国泰民康职业环境检测评价有限责任公司于2018年6月10日监测。
3.3 监测结果
监测结果见表21。
表21                         噪声监测结果               单位：dB（A）
	监测点
	昼间
	夜间

	
	监测值
	标准值
	监测值
	标准值

	1#东边界
	42.3
	60
	40.4
	50

	2#南边界
	43.1
	60
	41.3
	50

	3#西边界
	46.9
	60
	44.5
	50

	4#北边界
	50.1
	60
	47.1
	50


3.4 评价结果
从以上的监测结果可以看出，项目区各监测点昼夜间噪声值均达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类噪声标准的要求，因此评价区域的声环境质量较好。
4、生态环境质量现状调查与评价
本项目区位于昌吉高新技术产业开发区北环东路10号，无国家及自治区保护动、植物，项目区受到人为的开发和利用，人工种植的绿化带分布于道路两侧和厂区前后，绿化带为常见的乡土植物。项目区野生动物为常见的伴人生小型哺乳类动物，如老鼠等。生态环境由于受到加气站开发利用的影响已演替为人为的生态环境。









主要环境保护目标
本项目位于昌吉高新技术产业开发区北环东路10号，项目评价范围内无风景名胜、文物古迹、自然保护区等环境敏感目标分布。
根据本项目的生产工艺，排污特征以及项目区的环境功能区划，确定本项目的环境保护目标为：
（1）大气环境：按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准保护。
（2）地下水：按《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准保护。
（3）声环境：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准保护。
本项目的污染物排放控制目标为：
（1）大气环境：保障项目运营期间所在区域环境空气质量，不因本项目实施而降低空气质量级别，使该区域环境空气质量仍能达到《环境空气质量标准》（3095-2012）二级标准。
（2）水环境：保护区域的地下水环境，防止本项目的实施而污染项目所在区域水环境。
（3）声环境：确保本项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2级标准，避免对所在区域声环境造成不利影响。
[bookmark: OLE_LINK10]（4）固体废物：妥善处理本项目产生的固废和生活垃圾等固体弃物，一般固废处置满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单，避免对所在区域环境造成影响。危险废物满足危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。
本项目周边主要环境保护目标见表22，项目周边环境示意图见附图2。
表22                周边主要环境保护目标一览表
	环境
要素
	保护对象
	相对位置及建筑间最小间距
	保护内容
	保护目标

	环境
空气
	榆树沟小康村
	西侧120m
	人群
健康
	《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级

	声环境
	
	
	
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准
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	1、大气环境质量标准
建设项目区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；
表23               各项污染物浓度标准             单位：ug/m3
	污染物名称
	取值时间
	浓度限值
	标准来源

	SO2
	年平均
	60
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准

	
	24小时平均
	150
	

	
	1小时平均
	500
	

	NO2
	年平均
	40
	

	
	24小时平均
	80
	

	
	1小时平均
	200
	

	PM10
	年平均
	70
	

	
	24小时平均
	150
	


2、地下水环境质量标准
建设项目区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；
表24            各项污染浓度标准           单位：mg/L，pH值除外
	序号
	污染物名称
	标准限值
	标准来源

	1
	pH值
	6.5-8.5
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

	2
	总硬度
	≤450
	

	3
	六价铬
	≤0.05
	

	4
	氨氮
	≤0.50
	

	5
	挥发酚
	≤0.002
	

	6
	耗氧量（CODMn法，以O2计）
	≤3.0
	

	7
	氟化物
	≤1.0
	

	8
	硝酸盐氮
	≤20.0
	

	9
	亚硝酸盐氮
	≤1.0
	

	10
	氯化物
	≤250
	

	11
	铅
	≤0.01
	


3、声环境质量标准
建设项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。
表25                  环境噪声标准                  单位：dB（A）
	类别
	昼间
	夜间

	2
	60
	50
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1、《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值非甲烷总烃不超过4mg/m3的要求；《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中油气处理装置油气排放浓度≤25g/m3；
[bookmark: OLE_LINK7]2、生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值要求。
3、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准；
表26           工业企业厂界环境噪声排放限值       单位：dB（A）
	厂界外声环境功能区类别
	时段

	
	昼间
	夜间

	2
	60
	50


4《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；
表27           建筑施工场界噪声排放限值       单位：dB（A）
	昼间
	夜间

	70
	55


5、固废排放执行标准
（1） 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单。
（2） 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。
6、生活垃圾处置依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修正版）
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	根据该项目的排污状况及环保行政主管部门对总量控制提出的要求，提出总量控制指标如下，仅供环保行政主管部门参考。
（1）废水
本项目废水主要为职工生活废水，生活废水排入污水管网汇集园区污水处理厂进行后续处理。废水总量控制指标由下游污水处理厂统一设置，为避免重复计算，本项目不设置废水总量控制指标。
（2）废气
根据国家规定的总量控制污染物种类，结合本项目的排污特点、所在区域的环境质量现状等因素综合考虑，建议本项目不设置废气总量控制指标。


[bookmark: _Toc355609312]建设项目工程分析
	工艺流程简述（图示）：
1、 施工期工艺流程及产污环节

图1 施工期工艺流程及产污环节图
2、 生产工艺流程及产污环节：
1、卸油工艺
本项目采用常规的自吸式工艺流程。装载有成品油的汽车槽车通过软管和导管，将成品油卸入加油站地埋式贮油罐内，油罐车卸油采用密闭卸油工艺（配套建设油气回收系统），通过专用胶管与密闭卸油管道连接，进行自流卸油。
图2 卸油工艺流程图
2、加油工艺
加油机本身自带的泵将油品由储油罐吸到加油机内，加油机发油采用自吸式油枪的配套加油工艺，埋地油罐内的油品由加油机自吸泵通过管道输送至加油机向汽车加油。

图3 加油工艺流程及产污环节图
3、油气回收系统简介
加油站油气回收系统的作用是将加油站在卸油、储油和加油过程中产生的油气，通过密闭收集、储存和送入油罐汽车的罐内，运送到储油库集中回收变成汽油。因此加油站的油气回收系统主要分为以下五个部分：卸油油气回收系统、加油油气回收系统、油气排放处理装置、在线监测系统、汽油密闭储存。油气回收系统工艺图见图4。


图4 油气回收工艺流程图
4、加气工艺
加气工艺技术采用国内普遍采用的成熟工艺，工艺系统主要包括卸液、储存、加液和加气工艺。卸液用卸车增压器给车载气瓶增压卸至LNG储罐，加气分为LNG加液和CNG加气，LNG加液时由LNG柱塞泵将储罐内的LNG送至LNG加液机，通过计量后加入汽车车载气瓶。LNG加气工艺流程及产污环节图见图5。

图5 LNG加气工艺流程及产污环节图
L-CNG安全放散
低压放散：
（1）LNG储罐在运行过程中超压，通过储罐自带的安全阀放散，经气化器气化后（LNG加注撬集成含汽化器），到低压放散管放散。
（2）LNG低压管道上设置的安全阀，起跳后经气化器气化（LNG加注撬集成含汽化器），到低压放散管放散。



























主要污染工序
1、施工期污染分析
（1）地基工程：即开挖地基工序时，挖掘机，装载机，运输车辆等施工设备产生的噪声，以及作业中产生的扬尘、汽车尾气和挖基坑的弃土等。
（2）建筑工程阶段：即砌基础和主体施工振动棒和运输车辆等施工设备产生的噪声，以及临时料堆场等产生的扬尘。
（3）安装工程阶段：即公用工程施工时，挖掘装载机、运输车辆等施工设备产生的噪声和施工废料。
（4）装修及配套工程阶段：即内外罩面和配套工序时电锯等施工设备产生的噪声和施工废料。
此外，在整个项目施工阶段还会产生一定量的施工废水、建筑垃圾以及施工人员产生的生活废水、生活垃圾。


























2、运营期污染分析
1、水环境污染
项目建成后，新增职工人数为16人，职工生活设施依托厂区现有的职工生活设施，按每人每天用水量50L计，新增生活用水的总用水量为0.8m3/d，即292m3/a。生活污水的产生量按用水量的80%计，则新增生活污水产生量为233.6m3/a。（本项目全年工作365天）。生活污水排放情况见下表。
表28                        建设项目生活污水水质情况
	项目
	废水量
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-H

	生活污水

	生活污水产生浓度（mg/L）
	/
	350
	180
	200
	30

	产生量（t/a）
	233.6
	0.082
	0.042
	0.047
	0.007


2、大气环境污染
本项目加油站产生的废气主要来源于油品损耗挥发形成的油气，其主要成分以非甲烷总烃计。天然气加气过程产生的无组织排放天然气，正常营运时，油品损耗主要有卸油灌注损失、储油损失、加油作业损失等。
根据《散装液态石油产品损耗标准》，项目所在区域属于 C 类地区，卸油过程中汽、柴油损耗率分别为0.13%、0.05%；储油过程中卧式罐的贮存损耗忽略不计，汽油、柴油损零售耗分别0.29%、0.08%。项目设置有一、二次油气回收系统，其油气回收效率可达到90%以上，按照年销售汽油2000吨，柴油2000吨，天然气无组织排放以销售总量的十万分之一计，则项目废气产排量见下表。
表29                      废气产生量及排放量
	污染源名称
	损耗率%
	产生量
	排放量

	卸油过程
	汽油
	0.13
	2.6（t/a）
	0.26（t/a）

	
	柴油
	0.05
	1（t/a）
	0.1（t/a）

	零售过程
	汽油
	0.29
	5.8（t/a）
	0.58（t/a）

	
	柴油
	0.08
	1.6（t/a）
	0.16（t/a）

	加气过程
	天然气
	0.001
	0.066（t/a）
	0.066（t/a）

	合计（非甲烷总烃）
	11.066（t/a）
	1.1（t/a）


3、声环境污染
本项目建成后主要噪声源主要为加油机工作时的机械噪声，类比噪声值约为65~70dB（A），在项目的运营过程中，为防止噪声对周围环境产生影响，需要采取一定的噪声控制措施。
4、固体废物
项目改扩建后产生的固废主要为员工生活垃圾，储油罐经过一定时间（3~5年）的使用后检修过程中产生的极少量检修废渣、槽罐残液以及加气过程产生的含油废水。
本项目运营后新增劳动定员16人，生活垃圾按0.5kg/人·天计，即8kg/天，2.92t/a，生活垃圾依托站区现有垃圾收集设施，交由园区环卫处理，不会对周围环境产生影响。
储油罐经过一定时间（3~5年）的使用后清洗、检修产生的油泥、油渣以及检修过程中产生的极少量检修废渣、槽罐残液等属于危废，产生量约为0.1t/a。
含油废水主要来自天然气脱水过程，废水中含油量很高，成乌黑色油状，浓度严重超标，为危险废物，排放量约为2t/a。
5、环境风险
新增危险物质：汽油、柴油、天然气储罐，会有一定的泄露、爆炸及火灾风险。
综上所述，项目运营期主要污染工序及污染因子分析如下表。
表30            运营期主要污染工序及污染因子一览表
	类别
	产生工序
	污染因子
	污染治理方式

	废气
	卸油、储油、加气、
加油过程
	非甲烷总烃、天然气
	油气回收治理装置或设施

	废水
	职工办公
	BOD5、CODCr、SS、NH3-N等
	排入园区污水管网

	噪声
	工作过程
	机械设备噪声
	选用低噪声设备、安装减振垫等降噪措施

	固废
	职工办公
	生活垃圾
	分类收集至垃圾箱后，交由环卫部门处置

	
	检修、清罐过程，天然气脱水过程
	废渣、残液、含油废水等
	油罐区设置防渗灌池，油罐区底部做防渗处理，含油废水以及检修、清罐过程产生的危废集中收集，交由有资质的单位处理。含油废水在厂区危废暂存处暂存后交由有资质的单位进行处理

	风险
	项目有大量柴油、汽油储存、天然气储存，存在一定的泄露、火灾、爆炸风险







[bookmark: _Toc355609313]项目主要污染物产生及排放情况
	内容

类型
	排放源
（编号）
	污染物
名称
	处理前产生的浓度及产生量（单位）
	排放浓度及排放量
（单位）

	大
气
污
染
物
	施工期
	施工场地
	扬尘
	0.5t
	0.5t

	
	营运期
	加气过程无组织排放天然气
	无组织天然气
	0.066t/a
	0.066t/a

	
	
	油罐车卸油、加油机加油、储油罐呼吸作用、系统检修及管阀泄漏及放空
	非甲烷总烃
	11t/a
	1.1t/a

	
水
污
染
物

	施工期
	施工废水
	SS
	350mg/L；0.168t/a
	350mg/L；0.168t/a

	
	
	施工人员生活污水
（180t/a）
	COD
	250mg/L；0.045t/a
	250mg/L；0.045t/a

	
	
	
	BOD5
	100mg/L；0.018t/a
	100mg/L；0.018t/a

	
	
	
	氨氮
	25mg/L；0.0045t/a
	25mg/L；0.0045t/a

	
	
	
	SS
	200mg/L；0.036t/a
	200mg/L；0.036t/a
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	营运期
	生活污水
（233.6m3/a）
	COD
	350mg/L；0.082t/a
	350mg/L；0.082t/a

	
	
	
	BOD5
	180mg/L；0.042t/a
	180mg/L；0.042t/a

	
	
	
	氨氮
	30mg/L；0.007t/a
	30mg/L；0.007t/a

	
	
	
	SS
	200mg/L；0.047t/a
	200mg/L；0.047t/a

	
固
体
废
物

	施工期
	施工场地
	建筑垃圾
	1.33t/a
	1.33t

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	2.4t/a
	2.4t/a

	
	营运期
	生活设施
	生活垃圾
	2.92t/a
	2.92t/a

	
	
	天然气压缩、清洗、检修油罐过程
	含油废水，残渣、残液等
	2.1t/a
	0

	噪声
	施工期：根据类比分析，施工期主要噪声源有：挖掘机、装载机、振捣棒等；
营运期：本项目主要噪声为生产设备机械噪声以及运输车辆噪声，各主要噪声源的噪声声级75~85dB（A）

	其他
	建设项目为加油加气站，天然气、汽油和柴油属于易燃易爆物品，存在一定的火灾、爆炸等风险。

	主要生态影响
本项目建成运营后，生产及生活过程中产生的各种污染物通过切实有效的治理措施进行处理，对周围生态环境的影响比较小。





























环境影响分析
	施工期环境影响分析：
施工期对环境的影响主要是施工设备的噪声影响，其次是施工场地扬尘。
不同施工阶段的环境影响有以下特点：
平整场地、挖基坑阶段有挖掘机、装载机以及各种运输车辆等作业。该施工阶段特点是主要噪声源强大，且多为移动声源；扬尘面源多，为扬尘易发阶段且不易控制，但工期较短。
砌基础、主体施工阶段有吊车、混凝土运输车、振捣棒、钢筋切断机和运输车辆等作业，场地料堆较多。该施工阶段特点是设备品种多，声源多，声强较大；扬尘源较多，并且工期较长。
配套设施建设阶段有吊车和电钻等作业，该施工阶段特点是施工期较长，但强声源数量少，持续时间较短，且多数声源处于室内，扬尘源也相对较少。
1、声环境影响分析
项目施工过程中挖掘机、空压机、装载机等机械设备产生机械噪声，按照类比调查以及相关资料，各建筑施工阶段通常采用的主要施工设备及其噪声源强见下表。
表31                     施工期主要声源及源强
	施工阶段
	主要声源名称
	源强

	
	
	测距
	Lpmax（dB（A））

	土石方施工
	挖掘机
	5.0
	88

	
	装载机
	5.0
	86

	
	翻斗车
	3.0
	87

	结构施工
	钢筋切断机
	7.0
	85

	
	混凝土输送泵
	15.0
	85

	
	振捣棒
	2.0
	100

	装修施工
	电钻、砂轮机等
	一般小于90


因建筑施工设备运行具有随机性大和移动性大的特征，为此采用估算各种建筑施工机械的干扰半径，来预测其噪声对周围环境的影响。所谓干扰半径，即相对于某场界噪声标准限值或环境噪声标准限值，设备噪声传播衰减达到该标准限值时所需要的传播距离。
因此，按上表中各种施工设备噪声源强，以《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）和《声环境质量标准》（GB3096-2008）为限值，仅按点声源传播距离衰减公式估算，各施工期主要施工机械的干扰范围列于下表。
表32           各种施工机械对应于不同噪声限值的干扰半径
	序号
	主要声源名称
	Lpmax（dB（A））
	对应不同限值的干扰半径

	
	
	
	r55
	r70

	1
	挖掘机
	88（5.0m）
	223
	40

	2
	装载机
	86（5.0m）
	177
	32

	3
	翻斗车
	87（3.0m）
	119
	21

	4
	钢筋切断机
	85（7.0m）
	221
	39

	5
	混凝土输送泵
	85（5.0m）
	158
	28

	6
	振捣棒
	100（2.0m）
	356
	63

	7
	电钻、沙轮机等
	90（5.0m）
	281
	50


从上表中可以看出，项目施工期间，以单台设备为中心昼间影响范围约为63米以内范围，夜间影响范围在356米以内。
本项目施工设备在拟建厂区内均有分布，对比达标要求与施工场地大小分析，施工期只有将全部施工设施置于施工场地中心处时，建设项目各施工期间昼间场界噪声基本能够达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值要求（昼间70dB；夜间55dB），夜间施工场界噪声不能确保达标。故根据《关于控制城区建筑施工噪声和施工声地扬尘污染的通告》的规定，建议建设单位夜间严格禁止施工作业。
此外，本评价提出要求建设单位按照相关规范设置标准施工围挡，要求围护结构隔声量需达到30dB（A）以上，方能确保昼间施工厂界噪声达标。
项目建设区域声环境标准为昼间：65dB（A），夜间：55dB（A）。施工设备相对应的干扰范围夜间较大，当然声音在传播中存在空气和地面吸收，以及施工场地构筑物隔挡等，实际干扰范围要小于计算值。在施工期该区域总体噪声将会有明显增加，夜间影响则更大。因此，为尽可能降低噪声源对周围环境的影响，建筑作业要严格按照《关于控制城区建筑施工噪声和施工声地扬尘污染的通告》的规定时间进行，夜间（晚22：00—早6：00）禁止施工；并且运输车辆在沿路途径居民区时严禁鸣笛。建设单位在施工期应科学安排施工进度和时间，禁止夜间施工，建筑施工场地周围设置不低于2.5米的标准围挡，沿黄埔江路一侧设置高度不得低于4.0米，同时尽量避免高噪声设备同时开启，施工设备尽量摆放于靠近厂区内部一侧，部分高噪声设备应设置减震垫以减小噪声源强，要求围护结构隔声量需达到30dB（A）以上，方能确保昼间施工厂界噪声达标。围挡做法建议按照我国环保注册工程师专业考试用书中对应隔声量制作围墙，如100mm厚矿渣砖砌块墙（双面粉刷）——隔声量可达31dB（A），130mm厚空心砖墙（两面粉刷）——隔声量可达31dB（A），270mm厚空斗墙（两面粉刷）——隔声量可达31dB（A）。
通过上述措施将施工噪声的影响减小到最低限度。同时，本项目所在地周围均为空地及道路，故昼间施工期间产生噪声对周围环境影响较小。
2、施工期大气环境影响分析
施工期大气污染源主要有扬尘源和机动车尾气污染源。扬尘源主要来自土方的挖掘、运输及现场堆放；建筑材料的运输及堆放；施工垃圾的运输及堆放，以及临时施工道路和裸露地面的风致扬尘，主要污染物是TSP等。机动车尾气污染源主要是施工机械和车辆排放的尾气，主要污染物是NOx、CO、HC。
本项目建设前该地块为净地，本次施工期扬尘计算参考辽宁省环保厅制定的《辽宁省城区建筑施工扬尘排放量计算方法（试行）》。辽宁省与新疆昌吉地区处于同一纬度，气候相似，故本次计算参考《辽宁省城区建筑施工扬尘排放量计算方法（试行）》基本可信。
建筑施工扬尘量按下式估算：
W=WB+WK
WB=A×B×T
WK= A×（P11+P12+P13+P14+P15+P2）×T
式中：
W：施工工地扬尘排放量，t； 
WB：基本排放量，t； 
WK：可控排放量，t； 
A：建筑面积（市政工地按施工面积），万m2；
B：基本排放量排放系数，t/万m2·月，详见表27； 
P11、P12、P12、P14、P15：各项控制扬尘措施所对应的一次扬尘可控排放量排污系数，t/万m2·月，详见表28。
P2：控制运输车辆扬尘所对应二次扬尘可控排放量系数，t/万m2月，详见表28。
T：施工期，月，计算基本排放量时，最大值为：建筑工程12个月，市政工程8个月。
表33                  施工场地扬尘基本排放系数
	序号
	工地类型
	基本排放量排放系数B（t/万m2•月）

	1
	建筑工地
	4.80

	2
	市政工地
	6.60

	3
	拆迁工地
	24.2


表34                    施工场地扬尘可控排放系数
	工地类型
	扬尘类型
	扬尘污染控制措施
	可控排放量排放系数
（t/万m2•月）

	
	
	
	代码
	措施达标

	
	
	
	
	是
	否

	建筑工地
	一次扬尘
（累计计算）
	道路硬化与管理
	P11
	0
	0.71

	
	
	边界围挡
	P12
	0
	0.47

	
	
	裸露地面覆盖
	P13
	0
	0.47

	
	
	易起尘物料遮盖
	P14
	0
	0.25

	
	
	定期喷洒抑制剂
	P15
	0
	0.3

	
	二次扬尘
（不累计计算）
	运输车辆简易冲洗装置
	P2
	1.55
	3.1

	市政工地
	一次扬尘
（累计计算）
	道路硬化与管理
	P11
	0
	1.02

	
	
	边界围挡
	P12
	0
	1.02

	
	
	易起尘物料遮盖
	P13
	0
	0.66

	
	
	定期喷洒抑制剂
	P15
	0
	0.3

	
	二次扬尘
（不累计计算）
	运输车辆简易冲洗装置
	P2
	3.4
	6.8


本项目为建筑施工工地，要求建设单位采用可控扬尘的所有设施且保证达标，采取表22所列扬尘防治措施后，项目施工期约为5个月，本项目属于建筑施工场地，基本排放量排放系数为4.8t/万m2月；可控排放量参数中一次扬尘系数均为0，二次扬尘产生系数为1.55,t/万m2月，代入公式，计算如下：
WB=A×B×T
=0.016×4.8×5=0.38t
WK=A×（P11+ P12+ P13+ P14+ P15+ P2）×T
=0.016×1.55×5=0.12t
经计算，施工工地扬尘总量为0.5t，其中扬尘可控排放量为0.12t，扬尘基本排放量为0.38t。
施工期间扬尘量的产生受天气、场地状况及管理等多因素影响，一般影响范围在100~200米。对于本项目，受施工期废气影响的主要是施工场地北侧自来水厂，以及周围大气环境，施工单位对此应予以重视。在施工期根据相关环保要求，应采取如下必要的控制措施：
（1）加强管理，文明施工，设置硬质、密闭标准围挡（高度4米），配置洒水车对场地进行洒水，保持一定的地面湿度，降低扬尘的污染。据有关资料介绍，施工场地洒水，可以使扬尘降低80%左右。
（2）道路及出入口应当进行硬化处理，设置车辆自动冲洗设施，并保持正常使用，车辆应当冲洗干净后，方可驶出施工工地。同时，出入口处应设置标准扬尘公示牌，并保持出入口通道及道路两侧各100米范围内的清洁。
（3）物料堆放不得超出场地，易产生扬尘污染的物料应当采取密闭存放或者覆盖等措施；建筑垃圾、工程渣土应在48小时内及时清运，对暂时不外运的应当采取洒水或者覆盖防尘网等措施。
（4）气象部门发布大风警报期间，应当停止平整土地、换土、原土过筛等作业，气象部门发布雾霾天气预警期间，禁止产生扬尘污染的施工作业。
（5）运输易产生扬尘污染物料的车辆（自卸车）应当实行封闭运输，卸货空车应当清理干净，重新密闭，不得沿路泄漏、逸散、飘散，不得委托没有封闭设施的车辆从事扬尘污染物料运输。
此外，施工期应组织石材、木制半成品进入施工现场，实施装配式施工，减少因切割石材、木制品加工所造成的扬尘污染。同时在建设施工期间应严格按照锦州市有关建设管理条例在施工场界周围设置不低于4米的标准围挡以防治建设期间扬尘对周围环境的影响。
在采取上述措施后，施工过程中扬尘的产生可得到有效控制，一般对周围环境的影响较小。
3、废水影响分析
施工期的水污染源主要是基础施工砼养护排放的含泥浆废水，以及施工人员排放的生活污水等，施工期生活污水主要污染物为SS、COD、BOD5等。根据建设单位提供资料显示，施工期施工人员平均约为40人，生活污水按每人每天产污水30L计算，施工期约为5个月，则产生废水量约为180t，生活污水污染物浓度为COD约250mg/L、氨氮约25mg/L、SS约200mg/L，BOD5100mg/L则COD产生量为0.045t/a、氨氮产生量约为0.0045t/a、SS产生量约为0.036t/a，BOD5产生量约为0.018t/a。根据建设单位提供资料显示，施工过程产生施工废水主要为砼养护水，主要污染物质是悬浮物，该部分水以蒸发为主，不外排，故对周围环境影响较小。施工期生活污水排至施工人员驻地旱厕内，之后清掏外运，故对水环境影响较小。
4、固体废物影响分析
施工期的固体废物主要是砖瓦和弃土等建筑垃圾以及施工人员产生生活垃圾。根据建设单位提供资料显示，施工期施工人员为40人，施工期产生生活垃圾量按0.4kg/d·人计算，施工期约为5个月，经计算，年产生的施工生活垃圾为2.4t/a。类比同行业相关资料显示，施工场地产生的施工固废量按2t/万m2计算，经计算，产生施工固废量约为1.33t/a。
本项目新增3座20m3埋地双层汽油储罐，3座20m3埋地双层柴油储罐；1座30m3立式LNG储罐。所有储罐均埋置于地下，因埋置储罐产生约160m3的挖方，这部分挖方参考类比同类型加油加气站，约有40%可用于项目区的施工过程。产生60%的弃土，为96m3。这部分弃土运至园区指定的建筑垃圾场排放。
遇大风或雨天，将产生扬尘及水土流失，污染空气和水体。对建筑垃圾和施工弃土，建设单位应严格按照有关规定，将建筑垃圾和施工弃土运到指定地点排放。要求运输建筑垃圾的车辆要遮盖苫布，以防止运输过程中产生扬尘污染；严禁随意抛撒建筑垃圾，污染环境。生活垃圾集中收集后外运。在此基础上本项目施工期产生的建筑垃圾和施工弃土等，对环境影响不大。
5、生态影响分析
项目施工中，建筑弃土在外运及回填、绿化、道路建设前的堆放时，因结构松散，易被雨水冲刷造成水土流失，本项目挖填方量较小，因此，挖填方可以持平，弃土完全用于回填。建筑垃圾可回收利用的部分实现回收利用，其余部分应及时清运到指定的建筑垃圾场处理。



运营期环境影响分析：
1、运营期大气环境影响分析
本项目加油站产生的废气主要来源于油品损耗挥发形成的油气，其主要成分以非甲烷总烃计。天然气加气过程产生的无组织排放天然气，正常营运时，油品损耗主要有卸油灌注损失、储油损失、加油作业损失等。根据《散装液态石油产品损耗标准》，项目所在区域属于 C 类地区，卸油过程中汽、柴油损耗率分别为0.13%、0.05%；储油过程中卧式罐的贮存损耗忽略不计，汽油、柴油损零售耗分别0.29%、0.08%。项目设置有一、二次油气回收系统，其油气回收效率可达到90%以上，按照年销售汽油2000吨，柴油2000吨，天然气无组织排放以销售总量的十万分之一计，则项目废气产排量见下表。
表35                    废气产生量及排放量
	污染源名称
	损耗率%
	产生量
	排放量

	卸油过程
	汽油
	0.13
	2.6（t/a）
	0.26（t/a）

	
	柴油
	0.05
	1（t/a）
	0.1（t/a）

	零售过程
	汽油
	0.29
	5.8（t/a）
	0.58（t/a）

	
	柴油
	0.08
	1.6（t/a）
	0.16（t/a）

	加气过程
	天然气
	0.001
	0.066（t/a）
	0.066（t/a）

	合计（非甲烷总烃）
	11.066（t/a）
	1.1（t/a）


废气治理措施：
根据《汽车加油加气站设计与施工规范》的要求：
（1）新建储油库、加油站和新配置的油罐车，必须同步配备油气回收装置。
（2）对加油站的治理措施主要为铺设油气回收管线和采用油气回收性的加油枪，安装一次、二次油气回收装置。本项目采取的治理措施为：铺设油气回收管线；采用油气回收性的加油枪；安装一次和二次油气回收装置。 一次油气回收阶段（即卸油油气回收系统）是通过压力平衡原理，将在卸油过程中挥发的油气收集到油罐车内，运回储油库进行油气回收处理的过程。卸油和油气回收接口安装有节流阀、密封式快速接头盒冒盖，以防止油气挥发泄露。
二次油气回收阶段（即加油过程油气回收系统）在加油站为汽车加油过程中，通过真空泵产生一定真空度，经过加油枪、油气回收管、真空泵等油气回收设备，按照气液比控制在1.0~1.2之间的要求，将加油过程中挥发的油气回收到油罐内。
根据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）的相关要求，本项目废气处理应采取以下措施：
①保持油品灌装率处于较高值，减少储罐中的油气空间，起到降低油蒸气损耗的目的。
②油罐车卸油必须采用密闭卸油方式，并对卸油及充装采取油气回收系统，储罐通气管管口应安装机械呼吸阀，以减少油料进出时的挠动蒸发。采用密闭式量油（液位仪）工艺。
③输油管线采用“耐油、耐土壤腐蚀、导静电”的非金属环保地下输油管道。
④进液管、液相回流管和气相回管上设止回阀，出液管和卸车用的气相平衡管上设过流阀，防止管道发生意外泄漏。
⑤分别在罐区、充卸台设置可燃气体检测报警系统，密切监控危险区域气体浓度，控制污染物的不正常排放，报警器宜集中设置于值班室。
⑥储油罐通气管口高出地面4m及以上，并安装阻火器。
⑦选择质量优良、密封性能好的管道、阀体、法兰、垫片和设备，并注重设备 维护、检修，每天每班检查一次，可有效减少废气的泄漏。
⑧卸油过程：设计采用密闭卸油方式卸油。汽车油罐车将汽油或者柴油运到加油站，先将油罐车进行接地，经静停、计量确认后专用卸油管道（带防静电接地线）连接油罐及卸油口，经检查后将油料经卸油管道自留放入油罐（卸油管安装时伸至距罐底200mm左右）
⑨加油过程：加油时将加油枪插入油箱，经检查无误后，通过微机控制器启动潜油泵，将油料从油罐抽到加油机，经计量后加入汽车油箱。整个过程全部由微机自动控制，可提前输入加油量（或购油金额）后启动加油机，待加足预设油量后自动停机。
大气环境防护距离核算：
计算参数如下：
排放速率为1.1t/a，面源排放高度为3m，面源长度为15m，面源宽度为10m。
经计算，本项目大气防护距离无超标点，故不设置大气环境防护距离。
卫生防护距离核算：
根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中卫生防护距离计算公式计算本项目无组织排放的废气卫生防护距离，其余有组织排放源不考虑卫生防护距离。
卫生防护距离L按下式计算：


式中：Cm——标准浓度限值（mg/m3）；
      Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）；
      r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）；
      L——工业企业所需的卫生防护距离（m）；
      A、B、C、D——卫生防护距离计算系数。
根据工业企业所在地区近五年平均风速及《制定地方大气污染物排放标准原则与方法》的规定，选择的参数为：A=470、B=0.021、C=1.85、D=0.84。
按照最不利情况选定参数，具体数值见表36。
表36                      卫生防护距离计算结果
	污染源
	污染因子
	排放量（t/a）
	标准限值（mg/m3）
	平均风速（mg/m3）
	计算系数
	L（m）

	
	
	
	
	
	A
	B
	C
	D
	计算值

	加油岛
	非甲烷总烃
	1.1
	4.0
	2.1
	470
	0.021
	1.85
	0.84
	50


根据计算结果，本项目废气卫生防护距离为50m。
根据现场调查，本项目西侧120m为榆树沟小康村（原名回民新村）。位于本项目卫生防护距离以外，故本项目有机废气对周围敏感点的影响不大。
综上，本项目产生的废气经有效处理后能达标排放，对周边环境影响较小。
2、水环境影响分析
根据建设单位提供资料，通过工程分析可知，本项目生产过程不产生外排废水。
2.1、生活污水环境影响分析
项目建成后，新增职工人数为16人，职工生活设施依托厂区现有的职工生活设施，按每人每天用水量100L计，新增生活用水的总用水量为1.6m3/d，即584m3/a。生活污水的产生量按用水量的80%计，则新增生活污水产生量为467.2m3/a。（本项目全年工作365天）。生活污水排入厂区园区污水管网，汇集至污水处理厂进行后续处理。昌吉高新技术产业开发区污水接管标准为《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，故本项目污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值要求。
表37                        建设项目生活污水水质情况
	项目
	废水量
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-H

	生活污水

	生活污水产生浓度（mg/L）
	/
	350
	180
	200
	30

	产生量（t/a）
	467.2
	0.164
	0.084
	0.093
	0.014


本项目污水水质较为简单，生活污水可直接排入园区污水管网，汇集至园区污水处理厂进行后续处理，基本对当地水环境不造成影响。
2.2、油罐对地下水环境影响分析
油罐对地下水的影响形式为油品泄露下渗污染地下水，现对其影响做出具体分析。
（1）评价等级
根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A（规范性附录）地下水环境影响评价行业分类表182、加油、加气站，本项目属于Ⅱ类项目，本项目不属于集中式饮用水水源准保护区、补给径流区、国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区、未划定准保护区的集中水式饮用水水源、其保护区以外的补给径流区、分散式饮用水水源地、特殊地下水资源、保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区，地下水环境敏感特征为不敏感。
地下水评价工作等级分级表见下表。
表38                          评价工作等级分级表
	      项目类别
环境敏感程度
	Ⅰ 类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


根据上表，确定本项目地下水评价等级为三级。
（2）地下水评价范围
根据地下水调查评价范围确定查表法见表39。
表39             地下水环境现状调查评价范围参照表
	评价等级
	调查评价面积（km）
	备注

	一级
	≥20
	应包括重要的地下水环境保护目标，必要时适当扩大范围。

	二级
	6～20
	

	三级
	≤6
	


本项目地下水评价为三级评价，地下水评价范围为：以站区为中心，上游1km至下游3km、侧向1.5km的水文地质单元，总调查评价面积为6km2。
（3）项目区域地质环境条件概况
高新区位于三屯河与呼图壁河之间、冲洪积扇中部，处于砾石带和细土带交接部位，故地质结构、地层岩性及水文地质条件均有较大和较快的变化。高新区工程地质条件为：高新区东部与南部覆盖着10~30m的具有大孔性的黄土状亚粘土，属I（轻微）级非自重湿陷性土，中间夹有小于1m的细砂带或细砂透镜体，该区域地面平整，由南向北倾斜，平均坡度为1%，地下水位埋深大于20m，承载力为150~180KPa。高新区西北部地形起伏较大，大孔性的黄土状非自重湿陷性亚粘土厚度在几十公分至10m之间，个别地段砾砂、圆砂及卵砾石等直接出露地表，地基的强度在180~300KPa之间。
（4）水文地质条件
高新区内大厚度的第四纪堆积物，为地下水的贮存、运移提供了良好的空间，其中埋藏着丰富的孔隙潜水和承压水，其地下水的形成及埋藏分布规律，受控于该区地质构造，第四纪地层、地貌、岩性及气象水文条件。高新区座落于三屯河冲洪积扇中下部，为多层结构的混合水含水层分布区。
三屯河冲洪积扇区自扇顶到扇缘水文地质分带规律很明显，地下水的埋藏及含水层分布有明显的纵向递变规律，山前隐伏断裂构造控制和影响着出山口后地下水的埋藏深度。地下潜水的埋深自扇顶向扇缘方向逐渐变浅；含水层也由单一结构的大厚度结构松散的卵砾石、砂卵砾石潜水含水层过渡为多层结构中厚度结构较致密、含不连续亚砂土、亚粘土隔水地层的混合含水层；到冲洪积扇中下部，含水层厚度向扇缘方向继续变薄，隔水层增多，且结构致密、岩层连续，该处含水层以承压含水层为主。
根据《新疆昌吉工业高新区水资源调查评价报告》规划区地下水埋深在23～36m之间，西南部埋深较小，东北部埋深较大，中部埋深也较大，地层深度200m以内含水层厚度大于40m，少于120m，含水层岩性以砂砾石为主，多层结构，富含潜水及承压水，属混合型含水层组。根据计算，规划区地下水水源可开采量为1000×104m3/年～1200×104m3/a，即2.7×104m3/d～3.3×104m3/d。
据高新区地下水等水位线图，高新区内地下水流向为SW至NE方向，与高新区南边界基本垂直，区外地下水顺含水层通道，沿地下水流向侧向补给区内地下水。区外地下水补给源及补给方式主要表现为：三屯河、呼图壁河水流经山前第四纪松散沉积物时大量渗漏，成为扇区地下水主要补给来源，其补给有以下三种方式：一是侧向补给：丘陵地带及三屯河、呼图壁河河床中出露中、下更新统半胶结冰水沉积砂岩、砂砾岩与砂质泥岩互层，砂岩、砂砾岩具有一定的透水性，当河水流经该区段时，大量渗漏形成孔隙裂隙水，再通过山前隐伏断裂从深部直接补给扇区地下水；二是垂直补给：从两河山区水库至渠首站之间，河流流经全新统松散的卵石砾石层，以垂直渗漏方式大量补给地下水；三是渠系渗漏：遍布山前倾斜平原的各级引水系统，几乎将两河所有的河水引入各灌区，在引水过程中，渠系的渗漏也是扇区地下水的补给来源之一。
本项目所处区内地下水埋深为33.8～36.3m，含水层厚度41～120m，含水层由砾石、砂、卵石组成。
（5）地下水污染途径、影响分析及预防措施
①污染途径
污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据工程所处区域的地质情况，本项目可能对下水造成污染的途径为罐区油品泄漏下渗以及储气罐中废液泄露对地下水造成的污染。
②地下溶质运移数学模型建立和参数选择
各污染因子在地下含水层的迁移可概化为示踪剂瞬时注入一维半无限长多孔介质主体的一维稳定流动二维水动力弥散模型，模型选区《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录D中D.3：

式中：x,y—计算点处的位置坐标；
t—时间，d；
C（x，y，t）—t时刻x，y处的示踪剂质量浓度，mg/L；
M—含水层厚度，m；
mM—长度为m的线源瞬时注入示踪剂质量，g；
u—水流速度，m/d；
n—有效孔隙度；
根据区域的水文地质条件，并结合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录B经验参数，地下水流速u为0.0016m/d（u=k×I），含水层的有效孔隙度为0.15，纵向弥散系数DL为10m/d，横向弥散系数DT为1m/d，含水层平均厚度以60cm计。
③污染源源强确定
本项目可能对下水造成污染的途径为罐区油品泄漏下渗以及储气罐中废液泄露对地下水造成的污染。项目罐区油品、储气罐均设置有泄露报警系统，发生泄露至封堵处理完成，根据建设方提供资料，约为30min。泄漏量根据伯努利方程进行预测。


式中：QL—液体泄露速度，kg/s；
Cd—液体泄露系数，此值常用0.6~0.64；
A—裂口面积，m2；
P—容器内介质压力，Pa；
P0—环境压力，Pa；
g—重力加速度，m/s2；
h—裂口之上液位高度，m。
储罐为常压储罐，根据储油罐的规格及容积率，假定裂口之上液位高度为1.0m，液体泄露系数取最不利情况，为0.64。根据上式进行模拟计算，计算结果见下表。
表40              油罐泄露不同尺寸泄露口释放速率
	发生泄露装置
	泄露口尺寸
	释放速率
	备注

	油罐
	50mm×2mm
	0.2kg/s
	突发泄露

	
	100mm×3mm
	0.61kg/s
	

	
	200mm×5mm
	2.04kg/s
	


由于本项目油罐设置在地下，油罐基底设置了厚度15-20cm沥青混凝土防渗围堰，发生泄漏时，油品聚集在围堰中，围堰中的油品基本不会发生渗漏。
同时本项目储罐为双层SF油罐，内罐破裂即会发出警报，内罐、外罐同时破裂、防渗围堰同时发生渗漏的概率可能存在。以围堰失去作用，油品开始渗漏计，本项目区地下水埋深为33.8m~36.3m。参考引用安全与环境学报第8卷第三期《柴油在土壤中迁移的试验 模拟研究》（宁丽、曾溅辉、陈广）中的试验结果可知，油品在土壤中下渗深度最深为35cm，35cm以下土壤油品均未检出。本项目地下水埋深为最低33.8m，综合上分析，项目发生油品泄露概率较小，渗入土壤污染地下水概率极低。
④预防措施
本项目严格按《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的要求进行设计，由中石油专业施工队伍进行项目建设施工，可保证工程质量。
设备选型为双层SF油罐，即玻璃纤维增强塑料双层油罐，是市面上最为先进环保的汽柴油储罐，罐体内层不包括富树脂层的油罐内层壳体厚度不小于4.5mm，外层不包括富树脂层的油罐外层壳体厚度不小于4mm。罐体内外两层皆为玻璃纤维增强塑料制造而成，中间具有贯通间隙空间，同时配备渗漏检测装置，能对间隙空间进行24小时全程监控。一旦内罐或外罐发生渗漏，渗漏检测装置的感应器可以监测到间隙空间底部液位时发出警报，保证油罐的安全使用。
油路管线采用无缝钢管，使用焊接工艺，敷设于地下，钢罐和钢管进行加强级防腐处理，即采用玻璃布、沥青、聚氯乙烯工业膜等材料做成多层防腐涂层（其总厚度不小于5.5cm）。
根据地下水导则的相关要求，特对本项目不同分区做防渗处理，其中重点防渗区为油罐区、LNG储罐区、CNG储气设施区，地下储罐与地面之间采用厚度为15-20cm沥青混凝土防渗，并配置在线液位检测仪，实时监控。
为了防治对地下水造成污染，环评要求建立地下水环境监测管理体系，制定地下水环境影响跟踪监测点，每年委托相关单位对站区下游地下水进行监测，以便及时发现问题，采取措施。
在采取上述措施后，项目建设对地下水环境影响较小。
3、声环境影响分析
本项目建成后主要噪声源主要为加油机工作时的机械噪声，类比噪声值约为45~55dB（A），在项目的运营过程中，为防止噪声对周围环境产生影响，需要采取一定的噪声控制措施。
根据《声环境影响评价导则》近似点声源确定条件可知，由众多声源组成的广义噪声源，可通过分区用位于中心位置的等效点声源近似。本项目取加油机罩棚作为等效声源中心点，在声波的传播过程中，经过距离衰减、空气吸收衰减等到达场界上，在预测中主要考虑噪声对环境影响最不利情况。
其计算公式为：Lp=Lw－20lgr－K
式中：Lp—— 距声源r(m)处的A声级，dB(A)
Lw——噪声源的A声级，dB(A)
R——距声源的距离，m
K——半自由空间常数，取值8
本项目取等效声源噪声级55dB（A）预测，计算出噪声随距离衰减产生的噪声值，具体见下表。
表41                      噪声预测结果                     单位：dB(A)
	等效声源
强度
	厂界
	距离（m）
	贡献值
	背景值
（同点位处）
	叠加预测值

	
	
	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	55
	北
	18.8
	21.5
	46.1
	40.7
	46.1
	40.7

	
	东
	50
	13.0
	48.5
	44.9
	48.5
	44.9

	
	南
	45
	13.9
	46.7
	41.9
	46.7
	41.9

	
	西
	21
	20.6
	44.5
	39.8
	44.6
	39.9


由表28可知，项目加油机等效声源与同点位处背景值叠加预测值噪声级满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，通过对加油机等设备增设消音装置后，噪声影响将进一步减弱，不会对区域声环境产生较大影响。
鉴于本项目加油加气同时还有车辆等噪声污染源，建议治理措施如下：
（1）加强加油加气站区管理，合理规划路线，进出通道设置禁鸣限速标志，车速限制在20km/h以下，以降低车辆噪声。
（2）进一步加强项目区绿化面积，或在场界实体墙内、外壁种植攀缘植物，以美化景观，降低车辆噪声的干扰。
（3）油料卸车必须安排在昼间进行，禁止夜间进行。
项目采取的噪声防治措施针对性较强，在措施落实的情况下，噪声源强将大幅度下降，项目噪声源对场界的贡献值较小，不会对项目区周边声环境产生影响。
4、固体废物环境影响分析
项目改扩建后产生的固废主要为员工生活垃圾，储油罐经过一定时间（3~5年）的使用后检修过程中产生的极少量检修废渣、槽罐残液以及加气过程产生的含油废水。
本项目运营后新增劳动定员16人，生活垃圾按0.5kg/人·天计，即8kg/天，2.92t/a，生活垃圾依托站区现有垃圾收集设施，交由园区环卫处理，不会对周围环境产生影响。
储油罐经过一定时间（3~5年）的使用后清洗、检修产生的油泥、油渣以及检修过程中产生的极少量检修废渣、槽罐残液等属于危废，产生量约为0.1t/a，加油站的油罐定期委托有资质的单位进行检修、清洗，产生的残渣、废液集中由检修清洗单位一并处理回收，不在加油站内暂存。经过以上处理措施，项目产生的固废对环境影响较小。
含油废水主要来自天然气脱水过程，废水中含油量很高，成乌黑色油状，浓度严重超标，为危险废物，排放量约为2t/a。含油废水需在加油加气站内暂存。应按照据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求建设危废暂存场所。需满足以下要求。
①盛装含油废水的容器衬里不应与含油废水发生反应，并应完好无损。
②含油废水应盛装在开孔直径不超过70mm并有放气孔的容器中。
③危废暂存处应防风、防雨、防晒。
④危废暂存处基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。
⑤企业应与危废回收单位签订回收协议，废润滑油、废油桶运输过程均交由危废回收单位进行，严禁排入园区污水管网，严禁私拉私运。
⑥危废暂存处应设置警示标示。
⑦项目扩建完成后，企业应制定并向所在地环境行政主管部门备案危险废物管理计划（包括减少危险废物产生量和危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施），向所在地环境保护行政主管部门申报危险废物产生种类、产生量、流向、贮存等有关资料。应针对危险废物的产生、收集、贮存、运输、利用、处置，制定意外事故防范措施和应急预案，向所在地环境行政主管部门备案。本项目在运营过程中产生的危险废物，必须按照国家有关规定申报登记。
综上所述，在采取了相应的处理措施后，本项目产生的固体废物均得到了有效的处置，对项目区环境影响较小。
5、土壤环境影响分析及污染防治措施
加油过程中，输油管线的法兰、丝扣等因日久磨损会有少量油品滴漏，但轻油可以很快挥发、残留部分油品按操作规范用拖布擦干净。因此加油操作过程中，基本无含油废水排出，且加油区内地面硬化，不会有残留油品渗入地下的情况发生。因此，项目运营对土壤环境无明显影响。
本环评建议当加油站需要关闭时，若为临时关闭，要求油罐必须被抽干，并对油罐进行连续监测并采取防锈蚀保护措施；若为永久性关闭，则无论是把油罐挖出还是留在地下，罐内的任何物体必须全部清除干净，清除之后，留在地下的油罐必须按照要求填满砂石。此外，因突发事故产生的废汽、柴油的泄漏，应立即采取有效措施，及时清理受污染的土壤，减少渗透及扩散范围。
6、项目“三本账”
项目改扩建后，增加劳动定员，水污染物的排放量增加，同时新增加油设施，会增加污染物非甲烷总烃，本项目区污染物外排量以改扩建后排放量为最终排放量。
项目“三本账”情况见下表。
表42                        项目“三本账”一览表
	污染源
	现有工程
排放量
	拟建工程
排放量
	“以新带老”削减量
	改扩建后总排放量
	增减量
变化

	大气
	逸散天然气（Nm3）
	54.75
	39.55
	0
	94.3
	+39.55

	
	非甲烷总烃（t/a）
	0
	1.2
	0
	1.1
	+1.2

	废水
	废水量（t/a）
	87.6
	233.6
	0
	321.2
	+233.6

	
	COD（t/a）
	0.061
	0.163
	0
	0.224
	+0.163

	
	BOD5（t/a）
	0.032
	0.084
	0
	0.116
	+0.084

	
	SS（t/a）
	0.035
	0.093
	0
	0.128
	+0.093

	
	氨氮（t/a）
	0.005
	0.014
	0
	0.019
	+0.014

	固废
	生活垃圾（t/a）
	1.095
	2.92
	0
	4.015
	+2.92

	
	含油废水（t/a）
	2
	2
	0
	4
	+2

	
	罐底油渣
	0
	0.1
	0
	0.1
	+0.1


7、环境管理与监测体系
7.1、环境体制与机构
本项目建成后，由站长主管环保工作，负责企业的环卫工作。应成立专门环境管理办公室负责环境档案的建立和环境制度的落实。环境监测由当地环境监测站或具备环境监测资质的单位进行监测，监控污染物排放及环保设施的运转状况。
7.2、管理职责
（1）贯彻执行国家、省级、地方各项环保政策、法规、标准，根据本场实际，编制环境保护规划和实施细则，并组织实施，监督执行。
（2）组织和管理全场的污染治理工作，负责环保治理设施的运行及管理工作，建立污染物浓度和排放总量双项控制制度，并彻底做到各项污染物达标排放。 
（3）定期进行全场环境管理人员和环保知识和技术培训工作。
（4）通过技术改造，不断提高治理设施的处理水平和可操作性。
（5）做好常规环境统计工作，掌握各项治理设施的运行状况。
（6）科学组织生产调度。通过及时全面了解生产情况，均衡组织生产，使生产各环节协调进行，加强环境保护工作调度，做好突发事故时防止污染的应急措施，使生产过程的污染物排放达到最低限度。
（7）加强物资管理。加强物资管理实行无害保管、无害运输、限额发放、控制消耗定额、保证原材料质量也会对减少排污量起一定作用。
（8）设备管理。合理使用设备，加强对设备的维护和修理，改造设备的结构，杜绝设备和管道的跑、冒、漏现象，防止有害物质的泄漏。
（9）废物管理。针对项目营运期产生的生活垃圾，应集中收集及时处理，严禁长时间在厂区堆存污染环境。针对项目营运期产生的危险废物应严格按照危险废物管理办法严格贮存，及时交由相关危险废物处置单位进行处置。
7.3、监测内容及监测频次
针对本项目营运期产生的污染物，企业应按时进行监测，监测报告报当地环境主管部门备案，具体检测内容及频次见表43。
表43                    项目营运期检测内容及频次
	序号
	监测对象
	检测内容
	监测频次
	备注

	1
	废气
	非甲烷总烃
	每年一次
	监测单位应具备相应监测资质

	2
	噪声
	连续等效A声级
	每年一次
	


根据上表，企业应针对排放的废气、噪声监测应每年进行一次，应在项目正常运营时进行监测。监测报告应及时报备当地环境主管部门。
8、环境风险分析
本项目现有加气站已通过环评审批，现有风险物质主要为天然气，改扩建后新增汽柴油，因此，本章节对柴汽油、天然气风险进行论述，安全生产风险评价内容参考引用新疆泰新科技咨询服务有限公司编制的《昌吉市顺捷天然气有限公司改扩建项目安全生产预评价报告》。
[bookmark: _Toc374004171][bookmark: _Toc374004083]8.1风险识别
[bookmark: _Toc374004172][bookmark: _Toc374004084]8.1.1物质的风险性
[bookmark: _Toc374004173][bookmark: _Toc374004085]本项目内储存的汽油、柴油、天然气，具有火灾、爆炸危险性。其理化性质及危险性如下：
8.1.1.1汽油的化学特性
(1)标识
中文名：汽油               英文名：Gasoline；Petrol  
成份：C5～C12              危规号：31001  UN.No.：1203
(2)理化特性
沸点：40～200℃             熔点：－60℃以下
相对密度[水=1]：0.70~0.79   相对密度[空气=1]：3.5
外观性状：无色或淡黄色液体，具有挥发性和易燃性，有特殊气味。
毒性：有低毒，当空气中汽油蒸气浓度达到30~40mg/L时，人呼吸半小时后，即导致生命危险；
溶解性：不溶于水，易溶于苯、二硫化碳和醇，可混溶于脂肪。
稳定性：稳定。
主要用途：用作汽油机的燃料，用于橡胶、印刷、制鞋、颜料等行业，也可用作机械零件去污剂。
(3)爆炸特性
闪点：-50～10℃             爆炸极限：1.3%~6.0%
自燃点：415~530℃           最大爆炸压力：0.813MPa
火灾危险类别：甲            接触限值：300mg/m3（前苏联）
爆炸危险组别/类别：T3/IIA
其蒸气与空气混合成为爆炸性混合物，遇明火、高热、氧化剂时极易引起燃烧爆炸危险。
8.1.1.2柴油的化学特性
(1)标识
中文名：柴油             英文名：Diesel oil；Diesel fuel
(2)理化特性
相对密度（水＝1）：0.84～0.9 
外观与性状：稍有粘性的浅黄至棕色液体。
毒性：本品对皮肤粘膜有刺激作用。皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入柴油雾滴可引起吸入性肺炎。
稳定性：稳定。
主要用途：用作柴油机的燃料。
(3)爆炸特性
闪点：≤65℃               自燃点：350～380℃
火灾危险类别：乙B或丙A
爆炸危险组别/类别：T3/IIA
遇明火、高热或与氧化剂接触有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。
（4）运输注意事项
采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。
8.1.1.3天然气
天然气是以甲烷为主的烷烃混合气体，其特性为：（1）易燃、易爆性；（2）挥发性强；（3）有毒害性和窒息性；（4）腐蚀性低；（5）膨胀系数大；（6）热值约为8000-8700千卡/Nm3；（7）燃点550℃；（8）天然气在空气中的燃烧时的体积界限是5%~15%。
天然气的毒性主要为窒息，若天然气同时含有硫化氢则毒性增加，早期有头晕、头痛、恶心、呕吐、乏力等，严重者出现直视、昏迷、呼吸困难、去大脑皮层综合症等。
8.1.2工艺过程危险性分析
本工程主要物料汽油属甲类火灾危险类别，柴油属丙类火灾危险类别，天然气属甲类火灾危险类别，故火灾、爆炸是本工程最重要的风险。结合工程特点分析，生产过程中主要风险有：
8.1.2.1油品泄漏
本工程在生产运行过程中由于输送油品、设备破损、腐蚀穿孔、接头密闭不严或人为破坏、操作失误，发生油品泄漏，对环境造成污染；一旦遇到明火、高温、雷电和静电放电等点火源，极易引发火灾和爆炸。
8.1.2.2火灾爆炸
各种油品在储油罐储存时，可能产生轻组分挥发，其密度比空气重的部分，容易滞留在地表、水沟、下水道及凹坑等低处，并且贴地面流向远处，与空气混合可形成爆炸性混合物，遇明火或高热易引起燃烧、爆炸及沸溢等重大事故；如果罐顶上的疲劳裂纹发展严重，又不及时修补，那么浮顶下面的油会渗到顶上，顶上积油多，不及时清理，遇明火、高热会引起大面积燃烧。
8.1.3风险类型识别
在本项目的风险识别中，对加油加气站的建设运营所涉及的风险类型进行了分析，从分析结果可以看出，无论是油品和天然气的接卸、储存还是输送，所能产生的各类风险中，火灾爆炸的危害性最大。
8.2环境风险评价等级及评价范围
8.2.1环境风险评价等级
评价工作等级划分见下表。
表44                              评价工作级别
	
	剧毒危险性
物质
	一般毒性危险物质
	可燃、易燃危险性物质
	爆炸危险性物质

	重大危险源
	一
	二
	一
	一

	非重大危险源
	二
	二
	二
	二

	环境敏感地区
	一
	一
	一
	一


按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）以及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）的规定，汽油的贮存区临界量为200吨，柴油为5000吨，LNG为50吨，单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下式则定为重大危险源：
q1/Q1+q2/Q2+ … + qn/Qn ≥1
式中：
q1,q2,…,qn —每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）；
Q1,Q2,…,Qn —与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。
汽油的密度取0.75，油罐充装系数取0.85。柴油的密度取0.83，油罐充装系数取0.85。该站所能储存的汽油、柴油质量计算如下：
汽油M＝ρV＝0.75*0.85*60＝38.25（t）
柴油M＝ρV＝0.83*0.85*60＝42.33（t）
式中
M……总质量
ρ……密度
V……储罐容积
LNG 储罐中LNG 储量计算：
LNG 液相密度：456.5Kg/m3（-162℃，0.6Mpa）
LNG储罐30m3×1 台
LNG 储罐天然气储存量为：0.4565×30m3＝13.7t
天然气相对空气的密度为0.583，空气密度为1.293kg/m3，井内压力为25MPa，标准大气压为0.1MPa。具体计算式如下：12m3×0.583×1.293kg/m3×250=2.3t。
该加油加气站天然气总储量为13.7+2.3=16吨
汽油临界量为200t，柴油临界量为5000t，天然气临界量50t。因此q1/Q1+q2/Q2+q3/Q3=16/50+38.25/200+42.33/5000=0.32+0.1912+0.0085=0.52<1
不属于重大危险源，因此确定评价等级为二级。
8.2.2评价范围
油罐区不小于3公里的圆形区域内。
8.3最大可信事故
加油加气站其环境风险本身具有不确定性，主要发生的事故类型为：油品泄漏、火灾、爆炸。
一般来说，物料泄漏事故属于一般性的事故，火灾或爆炸事故属于重大事故。但随着企业运行管理水平以及装置性能的提高，以及采取有效的防火防爆措施，火灾爆炸事故发生的概率是很低的，参照化工行业重大事故的概率分类，国内先进化工企业重大事故发生的概率为1×10-6~3.125×10-5次/年，确定本项目最大可信事故为油品泄漏事故及火灾、爆炸事故，概率为1×10-6~3.125×10-5次/年。
8.4事故后果预测计算
（1）易燃、易爆危险源伤害后果计算
危险源伤害计算仅供参考，实际伤害后果以《昌吉市顺捷天然气有限公司改扩建项目安全生产预评价报告》为准。
由于加油加气站油罐、LNG罐均埋设在土壤中，发生爆炸应属于在土壤中的爆炸，其对周围人员和建筑物的伤害主要取决于地下油罐冲击波超压和爆炸振动速度，从能量释放的角度出发，以岩土中的爆炸理论为基础，利用爆破技术中已经得出的结论，来模拟地下储罐爆炸事故的爆炸能量及危害后果。
由于地下储罐爆炸罐壁破裂释放的能量远小于冲击波产生的能量，况且地下罐发生爆炸时由于罐体破裂释放的能量更小，所以本文是在不考虑因容器本身破裂释放的能量的情况下进行计算和模拟的。本项目假设油罐及储气井的中心点作为爆炸原点。
①地下储罐爆炸能量计算
根据爆炸力学理论，采用范登伯格(Vanden Berg)和兰诺伊(Lannoy)TNT当量法，将其他易燃、易爆物质转化成相对应的当量TNT，来描述爆炸事故的威力，即能量释放程度，就可以利用长时间军事上积累的大量TNT药量与目标破坏程度之间关系的试验数据，计算出危害程度。计算公式如下：
WTNT=AWfQf／QTNT
式中：
WTNT为蒸气云的TNT当量，kg；
A为蒸气云的TNT当量系数，取值范围为0.02％一14.9％，通常取4％；
Wf为蒸气云中燃料的总质量，kg；
Qf为燃料的燃烧热，kJ／kg，汽油为47300kJ／kg，柴油为44800kJ／kg，天燃气为55594kJ／kg；
QTNT为TNT的爆炸热，4.12-4.69MJ／kg，一般取4.52MJ／kg。
②莱克霍夫计算公式
地下储罐爆炸冲击波计算应采用岩土爆破研究有关成果，采用G·M莱克霍夫的研究成果。莱克霍夫对于砂质土壤中的冲击波超压，公式为：
R=(8WTNT／p')1/3
式中：p'=10P，P为爆炸冲击波超压，MPa；
R为爆心到所研究点的距离，m；
WTNT为蒸气云的TNT当量，kg。
根据爆炸事故后果模拟评价方法中的超压准则，冲击波超压对人体的伤害和建筑物破坏作用见表45、表46、表47、表48。
表45                        人体伤害超压准则
	序号
	伤害半径
	超压ΔP×105
（Pa）
	伤害情况

	1
	轻伤半径R4（m）
	0.2～0.3
	轻微挫伤

	2
	重伤半径R3（m）
	0.3～0.5
	听觉、气管伤害，中等挫伤、骨折

	3
	财产损失半径R2（m）
	0.5～1
	内脏严重挫伤，可能造成死亡；发生财产损失

	4
	死亡半径R1（m）
	﹥1
	大部分人死亡


表46                   汽油爆炸伤害程度及范围计算结果
	序号
	伤害半径（m）
	经计算伤害半径(m)
	伤害情况

	1
	轻伤半径R4（m）
	177.9
	轻微挫伤

	2
	重伤半径R3（m）
	99.2
	听觉、气管伤害，中等挫伤、骨折

	3
	财产损失半径R2（m）
	114.7
	内脏严重挫伤，可能造成死亡；发生财产损失

	4
	死亡半径R1（m）
	37.8
	大部分人死亡


表47              柴油爆炸伤害程度及范围计算结果
	序号
	伤害半径（m）
	经计算伤害半径(m)
	伤害情况

	1
	轻伤半径R4（m）
	116.9
	轻微挫伤

	2
	重伤半径R3（m）
	65.2
	听觉、气管伤害，中等挫伤、骨折

	3
	财产损失半径R2（m）
	71
	内脏严重挫伤，可能造成死亡；发生财产损失

	4
	死亡半径R1（m）
	23.7
	大部分人死亡


表48              天然气爆炸伤害程度及范围计算结果
	序号
	伤害半径（m）
	经计算伤害半径(m)
	伤害情况

	1
	轻伤半径R4（m）
	178.8
	轻微挫伤

	2
	重伤半径R3（m）
	101.2
	听觉、气管伤害，中等挫伤、骨折

	3
	财产损失半径R2（m）
	116.1
	内脏严重挫伤，可能造成死亡；发生财产损失

	4
	死亡半径R1（m）
	38.3
	大部分人死亡


(2)后果评价
[bookmark: OLE_LINK8]由上表可以看出，本项目设计汽油、柴油、LNG等危险物质，根据现场勘查，本项目位于昌吉高新技术产业开发区北环东路10号，同时本项目站区周围设2.0m高实体围墙，在采取一定风险防范措施，加强工作人员思想意识和应急处理能力的培养，使工程环境风险降低到最低程度。在此基础上，本工程从环境风险上讲是可行的。
爆炸伤害程度及范围计算仅供参考，爆炸受影响范围以《昌吉市顺捷天然气有限公司改扩建项目安全生产预评价报告》为准。
8.5风险管理
[bookmark: _Toc133044282][bookmark: _Toc133000453][bookmark: _Toc133001080]8.5.1火灾爆炸事故预防措施
（1）站区总平面布置已符合防范事故的要求，各设备、管道间应设置安全防护距离和防火间距，有应急救援设施及救援通道、应急疏散及避难所。
（2）提高员工素质。增强安全意识。建立严格的安全管理制度，杜绝违章动火、吸烟等现象，按规定配备劳动防护用品．经常性地向职工进行安全和健康防护方面的教育。
（3）加油加气站内各类设备选用安全可靠设备，站内设备和管道应经过防腐处理。
（4）在站内可能聚集汽油的位置，设置性能可靠的可燃气体检测报警装置，可燃气体检测器和报警器的选用和安装，应符合国家现行标准《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》的有关规定。
（5）加油的汽油罐车卸车场地，应设罐车卸车时用的防静电接地装置，并宜设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪；使用密闭加油技术，卸油时必须采用密闭卸油。
（6）罐区内爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等，应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定。
（7）埋地油罐与漏出地面的工艺管道相互做电气连接并接地。
（8）加油机的油泵、流量计、计数器、照明灯和各种管路，应防火、防爆、紧固严密、不渗不漏、不误动。
[bookmark: _Toc133001081][bookmark: _Toc133000454][bookmark: _Toc133044283]8.5.2油品泄漏事故应急措施
（1）通知消防队，监护泄漏区域，防止引起火灾、爆炸。
（2）确定泄漏源的位置，采取相应措施以尽量控制、减少原油或气体的泄漏量。
（3）停止输油、输气作业，然后关闭所有阀门。
（4）组织抢修队进行抢修。
（5）对泄漏出的原油及时进行清理。
[bookmark: _Toc132097903][bookmark: _Toc133044285][bookmark: _Toc132096902][bookmark: _Toc133001083][bookmark: _Toc133000456][bookmark: _Toc132268970]8.5.3 事故应急预案
应急预案主要内容见表49。
表49                           应急预案内容
	序号
	项目
	内容及要求

	1
	应急计划区
	危险源(油罐区、加油岛)

	2
	应急组织机构、人员
	实施三级应急组职机构，各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度

	3
	预案分级响应条件
	根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施

	4
	应急救援保障
	应急设施，设备与器材等

	5
	报警、通讯联络方式
	逐一细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域环境保护部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援

	6
	应急环境监测、抢险、救援及控制措施
	由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

	7
	应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材
	事故现场、加油站邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员

	8
	人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划
	事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康

	9
	事故应急救援关闭程序与恢复措施
	规定应急状态终止程序
事故现场上后处理，恢复措施
邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施
制定有关的环境恢复措施
组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价

	10
	应急培训计划
	应急计划制定后，平时安排人员培训与演练

	11
	公众教育和信息
	对加油加气站邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息


9、安全距离分析
本项目首先按加油加气站安全、防火等设计规范进行施工、安装加油机、加气机、储罐。本站为二级加油加气合建站，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156—2012（2014修订）中关于二级加油站储罐选址、总平面布置标准要求，本项目选址和总平面布置与标准情况对比分别见下表。
表50        汽油设备安全防护距离与标准（有油气回收）对比情况表
	序号
	标准要求
	本项目实际情况
	符合情况

	1
	应符合城乡规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利的地方
	符合城市发展规划、环保和防火安全的要求，交通便利
	符合

	2
	在城市建成区不宜建一级加油站，在城市中心区不应建一级加油站
	本项目位于工业园区内，且属于二级加油站
	符合

	3
	距重要公共建筑物≥35m
	无
	符合

	4
	距明火或散发火花地点≥17.5m
	无
	符合

	5
	距民用建筑三类保护物≥8.5m
	无
	符合

	6
	距甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐≥15.5m
	无
	符合

	7
	距丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐，以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐≥11m
	无
	符合

	8
	城市次干路、支路≥5m
	北距克榆公路＞5m
	符合


表51      柴油设备安全防护距离与标准（有油气回收）对比情况表
	序号
	标准要求
	本项目实际情况
	符合情况

	1
	距重要公共建筑物≥25m
	无
	符合

	2
	距明火或散发火花地点≥12.5m
	无
	符合

	3
	距民用建筑三类保护物≥6m
	无
	符合

	4
	距甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐≥11m
	无
	符合

	5
	距丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐，以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐≥9m
	无
	符合

	6
	城市次干路、支路≥3m
	北距克榆公路＞5m
	符合


表52                 CNG设备安全防护距离与标准对比情况表
	序号
	标准要求
	本项目实际情况
	符合情况

	1
	距重要公共建筑物≥50m
	无
	符合

	2
	距明火或散发火花地点≥30m
	无
	符合

	3
	距民用建筑三类保护物≥18m
	无
	符合

	4
	距甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐≥25m
	无
	符合

	5
	距丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐，以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐≥18m
	无
	符合

	6
	城市次干路、支路≥10m
	北距克榆公路＞10m
	符合


根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156－2012）规定，项目位于昌吉高新技术产业开发区北环东路10号，加油站站工艺设施与站外建、构筑物的防火距离已满足规定的要求，四至无重大环境敏感目标，无其他重要公共建筑，站区周围建设高度为2m的非燃烧实体防爆墙，站内油罐区及加气区各设施间的防火间距均满足《汽车加油加气设计与施工规范》（GB50156－2012）（2014年局部修订版）中对站内外建、构筑物防火距离的规定。上述结论仅供参考，实际安全防护距离以《昌吉市顺捷天然气有限公司改扩建项目安全生产预评价报告》为准。
10、环境保护投资估算
本项目环保投资10.5万元，占总投资的1.5%。主要用于厂区污水管网、废气治理、隔声和降噪设施的建设、危险固废堆场、厂区地面硬化等。环境保护投资估算详见表53。
表53                   环境保护投资估算一览表
	序号
	项目
	环保设施
	投资额（万元）

	1
	废水
	生活废水接入园区污水管网
	0.5

	2
	废气
	油气回收设施
	计入工程投资

	
	
	油气在线监测系统
	计入工程投资

	3
	噪声
	选用低噪声加油设备，采取减振、密闭、隔声、消声等措施
	2.5

	4
	固废
	生活垃圾箱、危废暂存间（防渗、防风、放日晒）
	0.5

	
	
	油泥定期由具有回收资质的单位清理
	0.5

	
	
	垃圾定期清运。
	0.5

	5
	地下水防护措施
	双层SF油罐
	计入工程投资

	
	
	地下水防渗监测系统
	计入工程投资

	6
	风险防范措施
	灭火器、消防沙池等
	3

	7
	生态保护
	地面硬化
	3

	8
	总计
	10.5


11、环保竣工验收
根据《建设项目环境保护管理条例（修订草案征求意见稿）》相关要求，建设单位应当依据建设项目环境影响报告表及其审批意见，委托第三方机构对建设项目环境保护设施及措施落实情况进行调查，编制建设项目环境保护设施和措施竣工验收报告，经验收合格后，项目方可正式投入生产或使用。项目三同时竣工验收一览表见表54。
表54                   环保“三同时”竣工验收一览表
	类别
	污染因子
	验收对象
	执行标准

	主配套工程
	/
	双层SF油罐
	是否满足《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》及自治区环保厅《关于加快加油站地下油罐防渗改造有关工作的通知》相关要求

	
	/
	地下水防渗监测系统
	

	
	/
	油气在线监测系统
	是否配备并正常运行

	废气
	非甲烷总烃
	油气回收装置
	加油加气站非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准4.0mg/m3的要求；
《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中油气处理装置油气排放浓度≤25g/m3。

	废水
	生活污水
	排入园区污水管网
	生活污水排放应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值要求

	噪声
	Leq
	加油机消声措施
	是否满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准

	危废
	检修残渣等
	清洗检修处置协议，废物暂存间
	是否与有资质单位签订检修协议，站内设置危险废物暂存处（防渗、防风、防日晒）

	风险
	/
	灭火器、消防沙池等
	按要求配置

	其他
	



























[bookmark: _Toc355609315]建设项目采取的防治措施及治理效果
	内容
类型
	排放源
(编号)
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大
气
污
染
物
	储油罐、加油机等
	非甲烷总烃
	采用自封式加油机和油气回收系统进行处理然后排放，同时配套油气在线监测系统
	满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表4中的二级标准和《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中的标准。

	
	加气过程
	无组织排放天然气
	自然通风
	《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中的标准。

	水
污
染
物
	生活污水
	BOD5、CODcr、
SS、氨氮
	排入园区污水管网
	对环境影响较小

	
	油罐区
	/
	双层SF储罐、地下水防渗监测系统、分区防渗等
	

	固
体
废
物
	员工办公
	生活垃圾
	集中收集，委托园区环卫处置
	固废均得到妥善的处置

	
	清洗、检修油罐过程，天然气压缩脱水过程
	残渣、废液、含油废水等
	含油废水场站内暂存后委托有处理资质的单位进行回收和处理
	安全处置

	噪
声
	运营期间设备配置消声减震装置，同时严格控制气流速度，减少管道振动噪声。

	其
他
	加强管理，防止风险事故发生

	生态保护措施及预期效果
项目运营期间，应注重环保措施，以减少生产对项目区生态环境的影响。在措施合理的情况下，对区域生态环境有一定的改善作用。项目外排的污染物经相应的有效的措施处理后，对附近的空气、水体、土壤和植被等基本无大的影响。








结论与建议
	一、结论
1、项目概况
本项目位于昌吉高新技术产业开发区北环东路10号，项目总投资1500万元，其中环保投资为10.5万元，占总投资的0.7%。本项目总占地面积6666.7m2，主要建设内容包括站房、罩棚、储油罐、油气回收装置等主体建筑，以及站区配套的通信、仪表、配电、采暖、给排水、消防工程等。
2、环境现状评价
2.1、大气环境现状评价
评价区域大气环境中SO2、NO2、PM2.5污染物日均值最大占标率小于100%，说明监测点SO2、NO2、PM2.5在监测期间的日均浓度全部满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准日均浓度限值。由此可见，拟建项目区周围大气环境质量良好。
2.2、水环境现状评价
评价区域监测的地下水11项指标的单因子指数均＜1，全都能够达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求，总体来说项目区地下水水质较好。
2.3、声环境现状评价
项目区各监测点昼夜间噪声值均达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类噪声标准的要求，因此评价区域的声环境质量较好。
3、环境影响评价结论
3.1、大气环境影响评价结论
（1）施工期
施工期扬尘产生量约为0.5t/a以及施工机械的尾气等，在采取相应措施后，施工期大气污染物有效降低，切施工期的污染是短暂的，随着施工期的结束，施工期相应的污染源均会消失。施工期对项目区噪声的大气环境影响是可接受的。
（2）运营期
加油机及储罐配套油气回收装置，油气回收率约为90%，产生非甲烷总烃排放量约为1.1t/a，浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2“无组织排放监控浓度限值”要求（周界外浓度最高点4.0mg/m3）；油气回收装置非甲烷总烃浓度满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中浓度≤25g/m3，且油气回收装置排放口距地面应不低于4m的要求。
项目区位于昌吉高新技术开发区北环路10号，站地开阔，空气流动良好，且车辆在站内停留时间较短，尾气排放量较小。
综上，本项目正常运营情况下对周围环境空气影响较小。
3.2、水环境影响评价结论
（1）施工期
施工过程产生施工废水主要为砼养护水，主要污染物质是悬浮物，该部分水以蒸发为主，不外排，故对周围环境影响较小。施工期生活污水排至施工人员驻地旱厕内，之后清掏外运，故对水环境影响较小。
（2）运营期
运营期的废水主要是工作人员产生的生活废水，排入园区下水管网，进入园区污水处理厂进行后续处理。基本对当地水环境基本无影响。
3.3、声环境影响评价结论
（1）施工期
施工期声环境污染主要是由于施工机械造成的，再严格采取本环评所提出的施工期噪声防治措施的前提下，施工期的噪声对周边的环境影响较小，且随着施工期的结束，施工噪声随之消失。
（2）运营期
项目区选用低噪声加油设备，并设置减震垫；进出车辆通过采取进站减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动等措施后，使区域内的交通噪声降到最低。通过距离衰减后，项目区厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准，噪声对环境影响不大。
3.4、固体废物环境影响评价结论
（1）施工期
本项目施工期的固体废物主要是施工人员生活垃圾和建筑垃圾，生活垃圾集中收集定期清运，建筑垃圾定期运至当地环卫部门指定的建筑垃圾堆存处。基本不会造成太大影响。
（2）运营期
本项目运营期的固体废物主要工作人员的生活垃圾，生活垃圾定期清运、卫生填埋。运营过程中产生的油泥、油水均由具有危险废物处理资质的单位进行回收处置。再严格采取本环评提出的各项措施的前提下，本项目运营期固体废物对项目区环境的影响是可接受的。
4、其他分析结论
4.1、产业政策符合性
根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正）的相关规定，该项目属于鼓励类，符合国家有关法律、法规和政策规定；建设项目行业类别、生产工艺、产品、生产设备不涉及限制类和淘汰类，因此，项目建设符合国家的产业政策。
4.2、总量控制
根据该项目的排污状况及环保行政主管部门对总量控制提出的要求，提出总量控制指标如下，仅供环保行政主管部门参考。
（1）废水
本项目废水主要为职工生活废水，生活废水排入污水管网汇集园区污水处理厂进行后续处理。废水总量控制指标由下游污水处理厂统一设置，为避免重复计算，本项目不设置废水总量控制指标。
（2）废气
根据国家规定的总量控制污染物种类，结合本项目的排污特点、所在区域的环境质量现状等因素综合考虑，建议本项目不设置废气总量控制指标。
4.3、环保投资
本项目总投资1500万元，其中环保投资10.5万元，占总投资的0.7%。
5、环境影响评价总结论
通过对本项目施工期和运营期形成的各方面污染进行分析论证，结果表明：项目选取工艺符合产业政策要求；在采取切实有效的污染防治措施的前提下，项目施工期运营期排放的污染物不会对相关区域的环境造成明显污染或不良影响。项目实施后，市场前景广阔，经济效益明显。同时建设项目具有环境可行性。
建设单位在严格落实本环评所提出的各项环保措施的前提下，从环保的角度来看，建设项目是可行的。
二、要求和建议
1、要求
（1）严格落实本环评提出各项环保措施，确保各污染物达标排放。
（2）制定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行，防止污染事故发生，一旦发生事故排放，应立即停止生产系统的生产，并组织维修，待系统正常运转后，方能正常生产。
2、建议
（1）切实加强各项环保设施的日常维护管理，定期检查运行情况，确保处理效果，尽量减轻各项污染物排放，以减轻对环境的影响。
（2）加强环境管理，保证污染防治措施的正常运行，定期进行环境保护教育，提高全厂职工的环境意识，制订严格而可行的环保指标作为考核的依据，保持该区域环境良好的局面。
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经办人：                            年     月     日
下一级环境保护行政主管部门审查意见：
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经办人：                            年     月     日

审批意见：
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经办人：                            年     月     日

注       释
一、本报告表应附以下附件、附图：
    附件1  立项批准文件
    附件2  其他与环评有关的行政管理文件
    附图1  项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等）
    附图2  卫星影像图
    附图3  项目平面布置图
二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。
    1、大气环境影响专项评价
    2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）
    3、生态影响专项评价
    4、声影响专项评价
    5、土壤影响专项评价
    6、固体废物影响专项评价
以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。
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